여름철 조류발생 대비 수질관리 철저

《생산부》

여름철 수온상승 및 갈수 현상으로 조류 다량발생 등 급격한 수질악화 대비 철저한 원‧정수 수질관리를 통해 안전한 아리수 생산‧공급

□ 여름철 조류발생 전망

○ 기상청 여름철(6월～8월) 기후전망에서는 평균기온이 평년과 비슷하거나 높고(녹조발생 유리), 강우량은 평년과 비슷할 것으로 예보하고 있으며,

○ 상류댐 저수량이 평년보다 높은 수준으로 대규모 녹조 발생 가능성은 낮으나 기온 상승시 정체구역 등에서 녹조 발생 가능

※ 상류댐(소양강댐+충주댐) 저수량(4월말 현재) : 2,870백만㎥(평년: 2,464백만㎥)

□ 공유 및 협력사항

○ 상수원 순찰 및 수질분석 강화 (물연구원)

- 조류경보제 관련, 한강 상수원구간 수질검사 철저(잠실철교~미사대교)

- 수질분석 결과는 정수센터 등 관련기관 신속 통보하여 정보 공유

○ 조류 및 냄새물질 다량발생 대비 고도처리시설 최적 운영 (정수센터)

- 냄새물질 분석 강화 : 20㎍/L 이상 검출시 공정별 분석(1회/주→1회/일)

- 정수처리시 CO2 투입 운영으로 최적의 pH 유지

- 중간염소 주입, 오존처리 강화, 활성탄지 적정 가동 등 선제적 대응

- 조류 다량발생시 취수장 유입 수질에 따라 선택 취수(강북, 자양)

- 분말활성탄 주입시설 유사시 투입가능토록 유지

○ 염소 분산투입시설 최적 운영으로 잔류염소 적정 유지 (수도사업소)

- 공급계통별 잔류염소 모니터링 철저(수도꼭지 0.1~0.3㎎/L 유지)

- 염소분산투입시설 운영 관리 철저(이상발견 시 설치 업체에 즉시 보수의뢰)

○  수질 이상 시 신속한 대응체계 구축 및 초기대응 철저 (전 기관)