품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 회현역복합시설신축공사                                  점검일 : 2016. 08. 16 ~ 08. 17

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진, 계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질목표 달성을 위한 구체적인 실천방안(품질목표세부추진계획) 을 수립하고 그 추진실적을 관리하기 바람.(미수립됨)	시정 검토
4. 문서관리	․ 품질관리계획을 운영하는 방식 의 적절성과 관리상태	◦ 품질관리계획서 관리대장(또는 배포대장)을 작성하여 배포현황 을 기록관리 하기 바람.(배포대장 미작성됨)	시정 검토
6. 자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원(시설,장비,인력 등)의 적정 확보 및 유지 여부	◦ 공사수행을 위한 적절한 기반구조와 작업 환경이 확보 및 유지될 수 있도록 반기별 1회 이상『기반구조관리상태 점검표』를 작성, 점검 및 관리하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
10. 교육 훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	◦ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대한 교육훈련의 필요 성을 파악하여 “교육훈련운영기준표”를 작성한 후, 이를 기준으 로 법적 정기교육(품질)을 포함한 당해년도 교육훈련계획을 수립하 기 바라며, 중점품질관리 작업자교육은 공종별 3시간이상이 되도록 하고, 실적관리가 전무하니 시정하기 바람.	시정 검토
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영 을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통 항목과 의사소통 경로 및 방법을 나타내는『의사소통관 리기준』을 설정하여 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람. (미작성됨)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 공장제작품의 경우 주요자재에 대해『공장검사계획』을 수립하여 시기 도래 전에 공장검사를 실시함으로써 양질의 기자재가 반입 될 수 있도록 하기 바람.(미작성됨) ◦ 기자재 수급계획서를 수립하여 적기에 양질의 기자재를 확보하 고 반입할 수 있도록 관리하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
15. 공사 관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 일일환경점검을 실시하기 바라며(일지 작성요망), 2016년도 수방 계획서 외부비상연락망에 중구청 재해대책본부, 도시가스, 수도 사업소, 한국통신, 한국전력공사 등의 전화번호를 추가하기 바람	시정 검토
16. 중점 품질관리	․ 중점품질관리 대상의 관리 여부	◦ 중점품질관리 대상공종을 축소조정하기 바라며, 대상공종의 공사 특성에 맞게 사용 장비에 대한 명확한 기준을 설정하여 장비사용 을 승인하고, 작업자의 자격기준을 작업특성에 맞게 설정하여 자 격인정을 관리하기 바람.(미설정됨)	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추 적, 취급․보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람.(미작성됨)	시정 검토
19. 검사,측정 시험장비 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교 정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정대장에 협력업체 보유측정장비가 누락되었으니 차후 협력 업체 보유측정장비도 포함하여 관리하기 바람.(대장 미작성됨)	시정 검토
20. 검사 및 시험,모니 터링	․ 검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판 정기준, 빈도 등의 적절성 ․ 자재 및 공정 검사의 적기실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	◦ 『검사 및 시험계획서(ITP)』를 작성․활용하여 검사 및 시험대상 의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비 및 기법, 책임자,발주자 /감리자의 입회시기․장소․방법 등을 특성에 맞게 설정․운영하기 바라며, 검사 및 시험이 적기에 누락됨이 없이 실시하기 바람. ( ITP 미작성됨)	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 지하5층 숙박동 코아 SRC부재 접합부 철골보 Stud Bolt 재시공 하기 바람. ◦ 지하2층 기둥 지하1층 램프 이어치기 구간의 철골 기둥 및 이음 철근 이물질 제거 요망 ◦ 지하층 기둥접합부 모멘트 접합부 철골 상하 플랜지와 기둥 면 사이 틈이 있는 부분 지압검토 요망 ◦ 지하2층 업무동 벽체 이음철근이 과도하게 굽혀진 부분은 케미 칼 앙카를 사용하여 재시공하기 바람. ◦ 숙박동 3층 코어 벽체내 개구부 4면에 불연속 철근량 이상으로 보강하기 바람. ◦ 숙박동 3층 E/V출입구 벽체 마구리 철근 배근 조정바람. ◦ 숙박동 3층 기둥 주철근 이음부 형상 관리 주의 (김세일위원)	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 현장내 사용중인 건설자재 반입시 재사용자재에 대하여 사전사용 승인 관련기관의 승인 받은 재료를 반입하여 사용하기 바람. ◦ 숙박동 3층 외부벽체 수직철근 위치와 설치간격 부적정 시공된 부분에 대하여 오차범위내로 재조정하여 시공하기 바람. ◦ C.I.P 시공구간을 H-Pile+토류판으로 시공된 부분에 대하여 고조 검토 후에 보강조치하기 바람. ◦ 지하7층 바닥 슬래브 P.V.C 슬리브 오픈된 부분은 낙하물로 인해 작업자 안전사고 발생이 예상되므로 슬리브 구멍에 마개를 설치 하기 바람(낙하물 방지용) ◦ H-Beam 브라켓트 여유장 부족 부분은 추가 확보하기 바람. (이섬범위원) ◦ 숙박동 지상3층 계단 절곡부 철근배근이 오시공되어 있으니 설계 도면대로 재시공하기 바람. ◦ 숙박동 지상2층 기둥부 후프철근은 90°와 135°가 엇갈리게 시공 하기 바람. ◦ 숙박동 지상2층 비계 외측에는 안전망을 설치하여 낙하물로 인한 안전사고를 예방하기 바람. ◦ 숙박동 지상2층 천장과 보의 접합부에 몰탈이 노출된 곳을 정비 하여 열교현상이 발생치 않도록 하기 바람. ◦ 숙박동 지상3층 자재반입구 조인트 부분에 콘크리트 잔재를 전부 제거하고 후속 작업에 임하기 바람. ◦ 숙박동 지상3층 코어벽체 이어치기 부위 바닥의 레이탄스를 제거 하고 콘크리트 타설을 하기 바람. ◦ 숙박동 지상3층 바닥 균열발생 부위를 정비하기 바람. ◦ 숙박동 지상3층 틀비계 상부에 수평난간을 설치하여 추락사고를 예방하기 바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “회현역복합시설신축공사”의 시공자인 (주)효성과 감리자인 ㈜송현플러스건축사사무소측      에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.