회 의 록

2015. 3. 12.(목)

장신요 연구사

▷ 포기조에 약품을 분할투입하는 방법이 약품 혼합효율 향상 및 투입시간 단축에 효과 있음.

▷ 제2처리장 종침 슬러지 부상현상은 12M 포기조에서 압력에 의해 녹아있던 질소가 5M 종침의 낮은 압력에서 용출되어 발생되는 현상으로 구조상의 문제가 큰 것으로 판단됨.

▷ 제2,3처리장 생물반응조 이온분석 결과 제2처리장은 DO 공급량을 낮추고 제3처리장은 유입되는 인의 부하가 커서 인처리의 어려움이 있을것으로 판단됨.

물재생과장 : 제3처리장 방류 BOD 농도가 높은데 BOD 처리를 위한 운영방법은?

장신요 연구사 : 제3처리장은 질산화가 충분히되고 있어 암모니아에 의한 BOD 농도는 제거가 잘되는 것으로 판단됨. SS를 감소시켜 BOD를 낮추 수 있음.

실험실 : 실험결과 SS를 낮추면 BOD 농도가 30~40% 감소됨을 확인함.

장신요 연구사 : 제3처리장이 DO농도가 3㎎/ℓ로 운영되고 있는데 DO농도를 낮춰야 이차침전지에서 플럭 깨짐과 슬러지 부상현상을 막을 수 있을것으로 판단됨

실험실 : 제2처리장은 DO농도가 1㎎/ℓ인데도 BOD가 높게 나타남

정순명 주무관 : 제2처리장 포기조는 5단으로 되어 있어 지난 주 5단 전체의 DO를 측정함 ⇒ 측정결과 평균 3.4㎎/ℓ로 DO농도는 적정한 것으로 판단됨

물재생과장 : 동절기에는 생물반응조 효율이 떨어지는데 380,000㎥/일 총인처리시설로 0.5㎎/ℓ 기준을 맞출 수 있는지?

장신요 연구사 : 생물반응조에서 인을 일정 정도 처리를 해줘야 총인처리시설에서 기준을 맞출 수 있음. 하수처리장 경험상 처리용량이 부족한 총인처리시설을 설치했을 때 생물반응조에서 약품을 다시 투입하여 인의 농도를 낮춰야 하는 어려움이 있음.

박한수주무관 : 3/10일부터 하루에 소화가스 7,000톤을 도시가스사에 유상으로 판매하기 시작함. 공정운영 일일현황 보고서에 공급되는 양을 기록하여 주기 바람

장신요 연구사 : 현장 실증연구를 센터측과 함께 실시했으면 함.