작동기능점검 미비사항

효림빌딩

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
효림빌딩	소화설비	○ 소화전 사용요령표지 미부착 - 3층, 2층 ○ 소화전 주.보조 압력스위치 작동상태 (정비 후 동력제어반 자동위치 요함) - B2층 기계실 ○ 소화전 보조펌프 기동불량 (동력제어반 정비요함)-자동.수동기동안됨 - B2층 기계실 ○ 소화전 주펌프 토출압력 미달 - B2층 기계실		옥내소화전설비의 화재안전기준 (NFSC 102)
		○ 소화기 충압불량 교체요함 - 9층 소화전 앞 (2개소), 관리사무소 (2개소) - 7층 화장실 앞 (1개소) ○ 자동확산소화기 불량 교체요함 - 8층 식당주방 (1개소) - 2층 주방 (1개소)		소화기구의 화재안전기준 (NFSC 103)
	경보설비	○ 감지기 탈락 - 9층 창고 내 연감지기 (1개소) - 3층 한의원 탈의실 (1개소) - 1층, B1층 카리프트 내 (3개소) ○ 감지기 불량 - 9층 계단감지기 (1개소) - 4층 계단감지기 (1개소) - 1층 E/V홀 ○ 감지기 선로단선 - 8층 식당안쪽 열감지기 (2개소), 주방 (1개소) - 7층 헬로스마일 전체 (10개소)-석고 - 6층 전체 (5개소)-텍스 - 5층 전체 (5개소)-석고 - 4층 복도, 법무사, 개구리서점 (각1개소) - 1층 콩나물국밥 (1개소) ○ 감지기 미설치 - 5층 우측실 (1개소)-석고 - 4층 아모레사무실 (1개소)-텍스 - 1층 콩나물국밥 주방 (1개소)-정온식 ○ 지구경종불량 - 4층, 2층, B2층		자동화재탐지 설비의 화재안전기준 (NFSC 203)

대상명	소방시설 등의 종류	시정보완사항	보완 기한	관련법령의 규정
효림빌딩	피난설비	○ 휴대용비상조명등 점등불량 - 8층 식당 (2개소 ) - B1층 짬뽕전문점 (1개소)		비상조명등의 화재안전기준 (NFSC 304)
		○ 피난구유도등 점등불량 - 8층 식당 내 (2개소) - 7층 주출입구 (1개소) - 6층 주출입구, 아도니스 (각1개소) - 4층 주출입구, 아모레 (각1개소) - 2층 주출입구 (1개소) - B2층 기계실		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 (NFSC 303)