문서번호	정수과-639
결재일자	2019.1.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
협조
	정수시설과장

후염소 급속분사교반기 1호 손상발생 보고

2019.  1.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

후염소 급속분사교반기 1호 손상발생 보고

중계펌프장 유출수조내 설치 운영중인 후염소 급속분사교반기

1호가 빠른 유속으로 인한 염소가스 투입배관 및 켐록(본체와 배관 연결구)손상 발생되어 보고드림

□ 후염소 급속분사교반기 운영현황

구분	규 격	설치업체	가동일시	비 고
1호	380VAC×25HP	㈜동방수기	2018.11.12	1,2호 교체가동
2호

□ 후염소 급속분사교반기 1호 손상원인

○ 손상일시 : ’19.1.25. 15:00

○ 손상원인 : ’18.10.16일 중계펌프장 유출수조내 정류벽 철거 후 빠른

유속으로 급속분사교반기 1호에 연결된 켐록(본체와 배관 연결구)파손 및

염 소가스 투입배관이 고정프레임(지지철물)과 마찰로 배관이 손상되어

진공압 누수로 염소가스 투입 불가하여 급속분사교반기 2호 가동중.

○ 후염소 급속분사교반기 1,2호 수중삽입 교체 운전중 1호기가 앞쪽에 위치

하여 급속난류 영향이 커 지지철물에 마모가 빨리 진행한 것으로 판단됨.

○ 사진

▶ 손상된 켐록	▶ 손상된 염소가스 투입배관

끝.