방화문「휴즈블링크 도어클로져」부착금지 안내문

최근 전국적으로 화재로 인한 다수 인명피해가 발생하여 화재 시 열과 연기의 유입을

차단하는 방화문 관리의 중요성이 거듭 강조되어 시민의 귀중한 생명과 재산을   보호하고자 다음과 같이 알려 드리니 많은 관심을 가져 주시기 바랍니다.

❖ 방화구획의 갑종방화문 설치기준 (건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙 제14조)
방화문은 언제나 닫힌 상태를 유지하거나, 화재로 인한 연기, 온도, 불꽃 등을 가장 신속하게 감지하여 자동적으로 닫히는 구조로 설치 유지되어야 합니다.
❖ 휴즈블링크 도어클로져의 위험성
	▶ 도어클로져 기동부위에 열에 의해 작동할 수 있는 휴즈가 달린 것으로, 지정된 온도(약 70~75℃)에서 휴즈(납)이 녹아 떨어지며 방화문이 닫히도록 하는 제품이나, 연기를 감지하는 기능이 없어 화재 시 연기유입으로 인한 질식 등 인명피해 우려 ⇨ 갑종방화문의 자동적으로 닫히는 구조에 부적합
❖ 잘못된 상품광고 사례
⇨ 아파트를 비롯한 방화구획의 적용을 받는 모든 곳의 방화문은 항시 닫혀 있어야 합니다.
❖ 「휴즈블링크 도어클로져」 방화문 부적합
「휴즈블링크 도어클로져」가 부착된 방화문은 방화구획의 갑종방화문 설치기준을 충족시키지 못하고 연기질식 등 인명피해 발생 우려로 사용 부적합을 알려드리니, 기 설치하신 소방대상물 관계자 께서는 제거후 방화문을 적법하게 관리 하시기 바랍니다

기타 궁금한 사항은 송파소방서 검사지도팀(☎431-4106)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

송파소방서장