문서번호	정수시설과-2331
결재일자	2014.8.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	소장
협 조
	행정관리과장
	정수과장

2014년 취·정수장 추석 종합대책

2014. 08

암사아리수정수센터

(정수시설과)

2014년 취·정수장 추석 종합대책

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 시민생활에 불편사항을 최소화하고, 안전하고 편안한 명절이 될 수 있도록 수돗물 생산·공급에 만전을 기하기 위한 각 분야별 추석 종합대책을 수립하여 추진하고자 함.

※ 관련근거 : 2014년 추석대비 상수도 분야 대책 (기획예산과-6260<’14.8.18>)

2014년 추석대비 취·정수장 운영계획 수립(생산관리과-8954<’14.8.21>)

Ⅰ		추진개요

□ 추진일정

❍ 추진기간 : ’14. 9. 1(월) ~ 9. 11(목), 11일간

- 추석연휴 : 9. 6(토) ~ 9. 10(수), 5일간

❍ 자체 추진계획 수립 및 점검 정비 : ’14. 8. 25 ~ 9. 1

□ 중점 추진 사항

❍ 취·정수장 시설물 안전점검

❍ 수돗물 적정 생산 및 수질관리 강화

❍ 긴급 복구체계 확립

❍ 비상 연락체계 유지

❍ 24시간 행정 기능 유지

❍ 추석 종합상황실 운영

Ⅱ		세부추진계획

□ 취·정수장 시설물 안전점검

❍ 토목 및 건축 분야

- 주요 구조물의 기둥 슬라브 벽체 균열 누수 등 이상 여부

- 옹벽, 석축 등 균열 및 배부른 상태 등 이상 여부

- 법면, 절개지 등 지반붕괴 우려 여부

- 약품탱크 등 저장 구조물 누수 및 누액 발생 여부

- 변실, 기타 구조물 이상 여부

- 공동구 토목 구조물 상태 이상 여부

❍ 기계·전기 분야

- 전선로 접촉, 절연 등 변전설비 이상 여부

- 변압기 누유 등 이상 여부

- 수·배전반 설비 부식, 소음, 배터리 상태 발열 여부

- 진공차단기(VCB), 예비기, 각종 계장설비 상태

- 각종 펌프 및 각종 기계설비 가동 상태

- 건축물 내부배관 및 변류, 구내용수, 약품, 가스배관 상태

- 공동구내 배관 및 부속 시설물

- 낙뢰방지(피뢰침) 설비 이상 여부

- 콜렉터 및 슬러지 스트레이퍼 작동 상태

- 각종 지시 계기류 작동여부 및 개폐기류 상태

❍ 정수처리, 화공 및 약품관리 분야

- 염소 등 용기보관 저장관리 상태

- 정수약품의 저장관리 적정 여부

- 가스시설 관리 상태

- 중화설비(중화재, 경보기 등)의 적정 여부

- 여과지 오염도 및 사층 관리 상태

- 수질관리 정비, 유지관리 상태

❍ 본관청사 및 소방분야

- 방호 울타리 이상 여부

- 소화설비(소화기, 방화사, 소화전 등)이상 여부

- 화재 경보설비(화재검지기, 화재경보기 등)의 작동 상태

- 경비시설(초소 등) 및 설비(진동감지기, CCTV)이상 여부

❍ 점검반 편성

분 야	토목·건축	기계	전기	수질관리	청사·소방
점검자	서영호 이석배 강희권	최윤수 이우봉 한해원	김효준 김희수 김상훈	김인구, 이경주 김재홍, 경택중 정광필, 백석현	김행신 심우회

※ 본부 생산부와 합동점검 실시

□ 수돗물 적정 생산 및 수질관리 강화

❍ 생산량 분석

구분	년도별	시설용량 (만톤/일)	생 산 현 황
			D-1	D-2	추석일	D+1	D+2
생산량 (만톤/일)	2011년	160	115	105	101	105	121
	2012년		120	108	92	95	103
	2013년		121	110	94	95	103
2014년 전망			118	107	91	92	100

※ 2014년 추석연휴 수요량 전망

- 전년도에 비해 귀성객이 증가할 것으로 예상되어 수요량이 감소예상

- 정수장 가동율 63.50% 예상

❍ 수돗물 적정 생산

- 평상시와 근접하도록 적정 생산량 유지

- 정수지, 배수지 수위 변동을 모니터링하여 수요량 변동에 대처

- 송수관의 적정 관압유지로 유수율 향상에 기여

- 급격한 관압 변동 없이 단계적인 취·송수펌프 운전

❍ 수질관리 강화

- 원수 수질 변화에 따른 수질검사 및 관리 강화

- 계측설비 및 수질측정기의 관리

∙ 정도 보정 및 일상 기능 점검

∙ 일제점검 및 수리, 교체 → 이상시 추석 전 조치

- 수처리 설비 및 약품투입 배관 등의 점검

∙ 혼화, 응집, 슬러지 수집기 등의 사전점검 정비 조치

- 정수처리 약품의 소요량 판단 및 적정량 확보

- 연휴기간 중 슬러지 케익의 처리

∙ 농축조에 슬러지가 적체되지 않도록 사전에 경감 조치하여 슬러지 케익처리에 차질이 없도록 사전조치

- 수질사고 예방대책 추진철저

∙ 원수수질 급변 등에 대처하고, 소독능 유지 철저

∙ 탁도, pH, 암모니아성질소 등과 연계한 적정 약품량 주입

□ 긴급 복구체계 확립

❍ 상황발생에 대비한 대응태세 확립

- 정전, 누수발생 등에 따른 조치 대책

∙ 사안별 복구대책 및 유관기관 협조체계 점검

∙ 예비 수전선로 및 변압기 전환방법

- 기름유입에 대비한 오일휀스 점검 및 흡착포 현장비치

- 조류다량 발생 때 활성탄 투입 및 염소처리 강화

- 기타 원수 수질변동에 대응능력 향상

❍ 긴급복구 및 보수체계

- 업무 대행자 지정 및 대행자의 업무숙지

- 필수요원의 분야별 사전 지정 편성운영

- 협력업체 및 유관기관의 비상연락망 편성 및 정비

- 염소누출 대비 설비 및 장비의 점검과 복구대책 수립

- 기타 낙뢰, 침수예방, 비축장비, 자재 등에 관한 사항

□ 추석 종합상황실 운영

❍ 운영기간 : ’14.9.5(금) 18:00 ~ 9.11(목) 09:00, 7일간

- 근무시간 : 주간(09:00~18:00), 야간(18:00~익일 09:00)

- 설치장소 : 암사아리수정수센터 제어실(☎3146-5747)

- 운영방법 : 제어실 근무자가 상황실 기능유지

- 운영내용 : 각종 상황의 조치·기록 및 보고

❍ 보고체계

사업소 상황실		본부 종합상황실		市 종합상황실

❍ 보고종류 및 내용

- 일일보고 : 일일상황 및 조치내용, 특기사항, 사건·사고 등

- 긴급보고 : 긴급사항 및 조치결과(발생즉시)

아리수정수센터 상황실

- 일일보고 : 일일추진상황 및 조치내용, 사건․사고, 특기사항 등을 매일 14:30,      22:30까지 본부 종합상황실에 FAX 보고

※ 9.5(금)은 21:00까지 보고

- 긴급보고 : 긴급상황 발생시 우선 유선보고 후, 육하원칙에 의거 상세히 작성하여 본부 종합상황실에 FAX 보고

Ⅲ		행정사항

❍ 연휴기간 중 근무자 및 관련직원 근무 기강 확립

❍ 각과 분야별 담당자는 점검결과를 점검표에 의거 ’14.8.29(금)까지 정수시설과로 제출

❍ 점검결과 정비가 필요한 사항에 대하여는 추석 연휴기간 이전에 완료토록 조치

붙 임 : 1. 수질오염 사고시 비상연락체계 1부.

2. 유관기관 연락 체계도 1부.

3. 자치구 상황실 연락처 1부.

4. 추석연휴 기간 중 근무인원 보고 1부.

5. 추석 일일상황보고 1부.

6. 취·정수장 시설물 점검표 1부.

7. 2014년도 긴급복구 동원 협력업체 1부.  끝.

붙임 1

수질오염 사고시 비상연락체계

환 경 부						한강사업본부
- 물환경정책과 tel 044-201-7002 fax 044-201-7000 - 수도정책과 tel 044-201-7111 fax 044-201-7130 - 수생태보전과 tel 044-201-7041 fax 044-201-7054						- 환경과 tel 02-3780-0783 fax 02-3780-0791
			서 울 특 별 시
			- 물관리정책과 tel 02-2133-3766 fax 02-2133-1041
국립환경과학원						서울시보건환경연구원
- 물환경연구부 tel 032-560-7403 fax 032-568-2041
						- 음용수팀 tel 02-570-3292 fax 02-570-3475
한강유역환경청
- 상수원관리과 tel 031-790-2458 fax 031-790-2470
						서울시 아리수정수센터
						- 광암아리수정수센터 3146-5341~46 - 암사아리수정수센터 3146-5741~46 - 구의아리수정수센터 3146-5441~55 - 뚝도아리수정수센터 3146-5541~54 - 영등포아리수정수센터 3146-5641~55 - 강북아리수정수센터 3146-5841~48
			상수도사업본부
한국환경공단
- 상하수도지원처 tel 032-590-3713 fax 032-590-5072
			- 생산부 수질과 tel 3146-1321 fax 3146-1319 - 상수도연구원 tel 3146-1740 fax 3146-1894
한강물환경연구소
- 유역환경연구실 tel 031-770-7220 fax 031-773-2268
경 기 도 청
						한국수자원공사
- 환경정책과 tel 031-8008-4221 - 팔당수질개선본부 상하수과 fax 031-8008-6988
						- 댐․유역관리처 tel 042-629-2781 fax 042-629-2799 - 팔당권관리단 tel 031-790-3325 fax 031-790-3318 - 소양강댐관리단 tel 033-259-7216 fax 033-259-7231 - 충주권관리단 tel 043-840-1260 fax 043-840-1235
			자 치 구
인천광역시
- 수질보전하천과 tel 032-440-3631 fax 032-440-3619 - 상수도사업본부 tel 032-720-2141
			25개 관할구청장
기 타						관내유관기관
- 남양주시 녹색성장과 tel 031-590-2240 - 구리시 환경과 tel 031-550-2240 - 포천시 환경관리과 tel 031-538-2240						- 경찰서 112 - 소방서 119

붙임 2

유관기관 연락 체계도

시 장 : 공 관 3675－2288 FAX 3673-0253					행정1부시장 : 전 화 2298-6077 FAX 2281-7432
			시 장
행정2부시장 : 전 화 744-3388 FAX 741-5359					정무부시장 : 전 화 2133-6146 FAX 2133-0812
기획조정실장 : 2133-6600					행 정 국 장 : 2133-5600
			↕
상수도사업본부	3146－1590~3		종 합 상 황 실 TEL : 2133－0003~6 FAX : 733－9535~6		청 와 대 당 직 실	TEL : 770－7990
도시기반시설본부	3708－2300		교 통 대 책 반 (교통정보센터) (6360-4635)		국무총리실 상 황 실	TEL : 2100－2104 FAX : 2100－2110
한강사업본부	3780－0777~8	→	제 설 대 책 반 (서울안전통합상황실) (2133-0075~76)	↔	중 앙 당 직 총 사 령 실	TEL : 2100－4700 FAX : 2100－4704~5
서울메트로	6110－5990~1		물 가 대 책 반 (민생경제과) (3707－9348)		행안부 상황실	TEL : 2100－3600 FAX : 2100－4017
도시철도공사	6311－2880~4		의 료 대 책 반 (보건정책과) (3707-9131~9)		수 방 사 지휘통제실	TEL : 524－0301 FAX : 524－2205
시설관리공단	2290－6280~2		안 전 대 책 반 (종합방재센터) (726－2071~6)		서울지방경찰청	TEL : 720－2940 FAX : 720－0112
농수산식품공사	3435－0600, 0610, 1000
			※ 당 직 실 Tel 2133－0003~6 FAX 733－9535~6
교통방송	311－5000		□		※ 기능별 상황반 운영부서 ○ 어르신복지과(성묘객편의) : 2133－7428 ○ 생활환경과(쓰레기대책) : 2115－7422 ○ 공원녹지정책과(공원질서) : 2133－7526 ○ 한강사업본부(유선장안전) : 주) 3780－0821~2 야) 3780－0777~8
			사업소, 공사, 자치구 종 합 상 황 실
장묘문화센터	031) 960－0221~3

붙임 3

자치구 상황실 연락처

구분 구(區)별	전 화 번 호	FAX 번호	비 고
종 로	2148-1111	733-0060,730-5479
중 구	3396-4000, 4115	3396-4205
용 산	2199-6300, 6330	2199-8300
성 동	2286-5200, 5300	2286-5700
광 진	450-1300, 453-0001	453-6307
동 대 문	2127-4000	2127-5096~7
중 랑	2094-2094, 1112	2094-1119
성 북	920-3300	920-3476
강 북	901-6111~3	901-6110
도 봉	2289-1300, 1330	2289-1720
노 원	2116-3300~2	2116-4666
은 평	351-8000	351-5611, 5812
서 대 문	330-1300, 1599	336-0425
마 포	3153-8100~6	3153-8998
양 천	2620-3000~2	2648-8168
강 서	2600-6330	2692-0635
구 로	860-2330, 2293, 2669	864-9595, 863-9642
금 천	2627-2300, 2330	896-6322
영 등 포	2670-3000~1	2670-3002~3
동 작	820-1119	817-4143~4
관 악	880-3119~20	880-3799
서 초	2155-6100~3	2155-6108~9
강 남	2104-2233, 2244	2104-2400~1
송 파	2147-2200~5	419-0644
강 동	480-1300, 1330	475-3130, 7982

붙임 4

추석 연휴 기간중 근무인원 보고

( 암사아리수정수센터 )

1.비상근무인원

구 분		근 무 인 원								비 고
		계	일반근무인원		③ 현장근무인원
			①제어실근무	② 상황실근무	계량기교체		누수복구		기타
					직원	업체	직원	업체
합 계		88	88
9.5 (금)	야	8	8	병행
9.6 (토)	주	8	8	〃
	야	8	8	〃
9.7 (일)	주	8	8	〃
	야	8	8	〃
9.8(월)	주	8	8	〃
	야	8	8	〃
9.9(화)	주	8	8	〃
	야	8	8	〃
9.10(수)	주	8	8	〃
	야	8	8	〃

2. 상황실 및 당직실 연락처(병행여부 구분기재)

○ 전화번호 : 상황실 및 당직실 02-3146-5747,5792

○ FAX번호 : 상황실 및 당직실  02-3146-5708

3. 기능별 대책반 연락처

○ 대책반 명칭 : 아리수생산팀

○ 전 화 번 호 : 3146-5747   FAX번호 : 3146-5708

붙임 5

추석 일일상황 보고

(암사아리수정수센터)

2014.  9 .   (  )

1. 상황실 근무인원

합 계	일반근무인원	현장근무인원	비 고

※ 기타 근무인원 : 누수복구반 :   명,   현장근무자 등 :    명

2. 상황발생 및 조치현황

구 분	금 일				누 계
	발생건수	처리완료	처리중	미처리	발생건수	처리완료	처리중	미처리
계
생활민원
안전사고
기 타

3. 수범사례 및 특기사항(불우이웃돕기, 주요 인사 방문 등)

4.주요상황조치(사건․사고․언론보도사항등)

일 시	주 요 사 항	조 치 사 항