문서번호	동물복지1과-6230
결재일자	2019.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	동물복지1과장	동물원장
협 조
	동물기획과장
	종보전연구실장
	시설과장

- 해 양 관 -

사육용수 및 시설관리 대책 회의 결과보고

2019. 11. 29

동물복지1과

[해양관]

- 해 양 관 -

사육용수 및 시설관리대책회의 결과보고

해양관 사육용수 부족문제 및 외부 방사장 시설 관리보수에 대한 각 부서 담당자들과 진행한 대책 회의 결과를 보고함.

1		해양관 사육용수 및 시설문제 현황

<해양관 방사장 모식도>

■ 사육용수

- 2일 1회 전체 환수 및 소독, 청소 실시

- 잡용수(심정호 지하수), 급수 사용

- 심정호 펌프의 잦은 고장으로 심정수 공급이 원활하지 않음

- 부족한 공급량으로 수질 저하, 피부질환 발생 및 전시효과 저하

■ 시설문제

- 2017년 보수공사 이후 계속된 방사장 풀 페인트 탈락

- 페인트 탈락 조각이 배수배관에 끼어 누수 발생

- 배관 누수 이외 방사장 크랙으로 인한 누수 발생

2		대책회의 내용

■ 날  짜 : 2019년 11월 11일

■ 장  소 : 해양관 사무실

■ 참석자(8명)

동물복지1과 : 조신일, 김승동, 선주동, 이광호

시   설   과 : 김용주, 백강석, 김학석, 정무광

■ 회의 내용

1) 심정호 펌프 관련

- 최근 심정호 펌프 6대중 2대가 전기배전 문제로 화재발생, 현재 4대만 운행 중에 있어 용수가 부족한 상황

- 11월 중으로 전기배전 교체, 심정수 정상 공급 예정

2) 시수(급수) 관련

- 지난번 부족한 용수공급을 위해 심정수 공급라인과  시수라인 연결 진행

- 갈수기 여름철 응급용으로 설치

- 서울랜드를 비롯한 다른 여러 곳에서 시수를 사용하고 있어 바로 사육 용수에 쓰기에는 어려움이 있음

3) 방사장 누수

- 전 방사장 누수현상으로 적정 수위유지가 어려움

- 2020년 예산으로 보수공사 예정

4) 방사장 도색

- 영상 5℃인 2~3월중 날짜 협의하여 2020년 단계별        보수공사 계획

5) 동물관리

- 사육용수 공급불량으로 방사장 수위 저하

- 수위저하로 인한 수질오염도 빠르게 증가

- 피부질환 발생 및 전시효과 저하

- 물 공급 부족시 외부방사장 전시 불가

3		회의결과

■ 11월 중 심정호 펌프 수리 후 잡용수 정상공급 예정

■ 물 부족시 방사장 전시불가로 내실관리 실시 예정

■ 2020년 봄부터 노후밸브 교체공사 및 도색작업 실시

4		협조사항

■ 시   설   과 : 회의결과 사항 진행요청

■ 종보전연구실 : 피부질환관련 진료협조

5		검토사항

■ 향후 물 부족관련 명확한 물 공급 관리 대책 필요

■ 물 부족으로 인한 해양동물 사육운영 및 전시 대책 필요

■ 전반적으로 노후된 해양관 시설 리모델링 필요. 끝.