문서번호	정수과-5458
결재일자	2014.12.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
협 조	행정관리과장
	정수시설과장
	주무관
	주무관
	주무관

『건강하고 맛있는 서울의 수돗물 아리수』

- 2014년-

ISO14001 환경 경영평가  보고

2014. 12.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

2014년 ISO14001 환경 경영평가 보고

우리정수센터 환경경영시스템 및 환경경영목표 추진에 대한 성과분석을 통하여 운영상 발생되는 문제점에 대한 지속적인 보완․개선으로 환경경영평가시스템의 적합성과 효율성을 제고하여 환경성과를 극대화 하고자 함.

Ⅰ		환경경영 추진목표

환경경영 추진목표

업무의 표준화를 통한 효율적 환경목표 달성

환경마인드 확립을 위한 환경교육의 활성화

환경경영시스템 운영을 통한 수돗물 신뢰도 제고

Ⅱ		세부추진 실적

2014년 추진실적

추진 대상 : 환경목표(5개), 세부환경목표(8개)

환경목표	세부 환경목표	2014년 추진실적	목표달성율	담당과
정수수질 및 약품관리	- 정수탁도 : 0.07 NTU이하 유지	- 정수탁도 : 0.05 NTU	100％	정수과
	- 송수 잔류염소 적정유지 ․ 1,2,3,4,5월 : 0.50mg/L±0.04 mg/L ․ 7월 : 0.65mg/L±0.04 mg/L ․ 8월,9월 : 0.70mg/L±0.04 mg/L ․ 10월 : 0.67±0.04 mg/L ․ 6월,11월,12월 : 0.55±0.04mg/L	- 송수잔류염소 ․ 1월, 2월, 3월 : 0.50 mg/L ․ 4월, 5월, : 0.51mg/L ․ 6월 : 0.56mg/L ․ 7월 : 0.63mg/L ․ 8월 : 0.70mg/L ․ 9월 : 0.71mg/L ․ 10월 : 0.67mg/L ․ 11월 : 0.58mg/L	100％	정수과
	- 정수약품 누출관리 및 안전점검 ․ 안전점검 4회/일 ․ 안전교육 1회/월	- 정수약품 누출관리 및 안전점검 ․ 안전점검 :4회/일 ․ 안전교육 1회/월	100％	정수과
원․정수 절약	- 유효율 관리 : 97.5％이상 유지	- 유효율 관리 : 98.5 관리	100％	정수과

환경목표	세부 환경목표	2014년 추진실적(11월 누계)	목표달성율	담당과
폐기물감량 및 적정관리	- 지정폐기물 적정관리 : 전량위탁	발생량 : 고상 : 액상 : 20L 처리방법 : 전량 위탁처리	100％	정수과
	- 오니케익 함수율 저감 ․ 여름철 7,8,9 62%이하 ․ 봄 가을 4,5,6,10,11월 67.5%이하 ․ 겨울철 1,2,3,12월 72%이하 ․ 오니케익 전량 재활용	- 오니케익함수율 : 평균62.1% - 재활용량 : 8,532톤 - 재활용 방법 : 복토재 및 골재	100％	정수과
방류수 수질관리	- 방류수 수질 ․ COD: 8.0 mg/L 이하 ․ SS: 7.0 mg/L 이하	- 방류수 수질 평균 : ․ COD : 5.6 mg/L ․ S S : 3.2 mg/L	100％	정수과
에너지 절약	- LNG사용량 : 5,660㎥/년 이하	- LNG사용량 : 4,288 ㎥	100％	정수시설과

세부추진 성과분석

정수수질

- 정수탁도 0.07NTU 이하유지 : 평균탁도 0.05NTU

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
정수탁도 (NTU)	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05

- 년평균  0.05이하 유지되고 정수탁도 목표강화에 따라 정수수질이 향상 됨.

송수잔류 염소

- 송수잔류염소는 월별 목표값에 따라 적정하게 유지

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
목표잔류염소 (mg/L)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.55	0.65	0.70	0.70	0.67	0.55
잔류염소 (mg/L)	0.54	0.50	0.50	0.50	0.51	0.56	0.63	0.70	0.71	0.67	0.58

- 송수잔류염소는 계절별로 소모량 및 손실량 차이가 있어 관말잔류염소를 낮게

일정하게 유지하기 위하여 월별로 목표값을 조정하고 목표치에 ±0.04mg/L

이내로 균일하게 운영하였음

유효율 관리

- 유효율은 97.5％이상 유지 : 평균 유효율 98.5％ 달성

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
유효율 (％)	98.2	98.7	98.8	99.2	99.8	98.2	97.0	97.1	97.8	98.7	99.5	98.5

- 유효율은 원․정수 절약 및 원가 절감에 관련이 있으며 7월과 8월에는 목표에   는 약간 미달이 있었으나 전체적으로 평균 98.5％이상으로 월별로 목표 달성됨.

오니케익 함수율 저감 방안.

- 월별 목표함수율을 설정하여 운영한 결과 목표 달성

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
목표 함수율(％)	72.5	72.5	72.5	67.5	67.5	67.5	62.0	62.0	62.0	67.5	67.5
함수율(％)	72.4	69.4	67.6	66.4	59.4	60.1	57.9	55.7	54.4	56.8	62.51

- 함수율은 계절별 수온 농축슬러지의 농도 등이 복합적으로 작용하므로 월별

목표 함수율을 설정하여 운영 하였음

방류수 수질관리

- COD측정값 8.0mg/L이하, SS측정값 7.0mg/L이하.

월 별	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	평균
COD (mg/L)	3.9	5.6	6.0	5.9	5.4	5.6	5.6	6.2	6.2	6.1	5.3	5.6
SS (mg/L)	2.4	2.3	2.6	2.3	1.8	3.1	3.6	4.3	4.7	4.4	3.7	3.2

- 방류수의 수질은 COD값이 평균 5.6mg/L, SS값이 평균 3.2mg/L로 연중 목표값    이하로 방류되어 목표 달성

환경교육 추진실적

교육실적 : 154회, 1,779명 (11월말 누계)

교육과정명	교육대상	교육내용	실적(인원/횟수)
총계			1,779명/154회
ISO 14001	정수과	ISO14001환경경경시스템 등	108명/4회
전기 및 염소안전교육	전직원	기전설비 및 염소안전교육	502명/128회
수질관리교육	정수과	시운전에 따른 수질관리 등	98명/5회
정신교육	전직원	공직기강 확립외	1,071명/17회

ISO14001 분기별 교육을 통해 환경경영시스템 및 환경의식 고취 등을 통해 고품질의 아리수생산에 기여

※ ISO14001교육은 분기별로 실시함.

신뢰도 제고 실적

아리수홍보를 통한 신뢰도 향상

- 목표 : 25,000명

- 실적 : 33,825명 (달성율 : 135%)

- 정수센터 견학을 통하여 아리수의 우수성을 알리고 견학은 목표인원 보다 35%

초과 달성함

Ⅲ		환경 준수평가 및 내부심사 결과

심사일시 : 2013. 12. 3. ~ 12. 5.

심사결과

평가결과		내 용	조치 및 예정사항
부적합	0건	없음.	-
관찰사항	0건	없음.	-
즉시시정	0건	없음.	-

준수평가 및 내부심사 시행결과 특이점을 미발견

환경경영시스템의 매뉴얼, 절차서, 지침서 등에 따라 운영

문제점 도출시 적절한 해결방안을 찿아 친환경적인 아리수 생산에 기여

Ⅳ		운영실적 분석결과

친환경적 경영평가 항목인 5개 환경목표의 8개 세부환경목표 추진실적을 분석한

결과 모든 항목에서 목표 달성

- 특히 유효율에서는 원․정수의 원가절감과 환경오염물질 감소 등을 위해 긴급시설

점검 및 실태분석을 실시하여 정수시설개선과 최적 운영방안을 도출

- 위기대응메뉴얼 등 유사시 활용할 수 있도록 정비하고, 수질감시 관리를 위한

메뉴얼을 적기 정비하여 활용

직원 전보 및 업무폭주에도 불구하고 환경교육 154회 연인원 1,779명 실시함.

- 우리 정수센터를 찾는 견학자들에게 정수처리과정 현장견학 등으로 아리수의

우수성과 안정성을 통한 시민들의 신뢰성 확보

- 정수처리과정의 환경오염물질 배출은 배출수처리시설 방류수 외에는 특별히

환경유해 물질이 배출되지 않으며, 고탁도 및 맛․냄새 관련하여 아리수 공급으로

인한 민원 불만 접수사례는 없음,

Ⅴ		종합의견 및 향후대책

전반적으로 환경경영체제 활성화와 운영을 위해 노력하여 환경관리를 원만히

수행하고 안전사고를 방지하여 무재해를 달성

운영과정에 나타난 유효율 향상을 위하여 취수 및 송수유량계의 교정을 실시하고

여과지 침전지의 누수발생지점을 개선하여 유효율 향상에 노력

환경경영체제의 활성화와 운영을 위해 여건변화에 따라 절차서 개정 등의 보완과

직원교육 및 내부감사를 정기적으로 실시