문서번호	설비부-16228
결재일자	2015.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
협조
	주무관

- 2015년 액션미팅 실행계획 및 추진결과 -

지열과 수축열 시스템을 연계한 운전비용 절감 방안

2015. 12.

설  비  부

지열과 수축열 시스템을 연계한 운전비용 절감 방안

신·재생에너지 공급 의무비율 강화에 따라 지열 설치가 확대되고 있어

지열의 운전비용 절감을 위한 해결 방안으로 수축열 시스템을 연계하여

운전비용을 절감하고자 함.

Ⅰ		추진개요

2015년 동아리 액션미팅 개최

○ 일시 : 2015. 10. 23 ~ 24일(1박2일)

○ 주제 : 지열과 수축열시스템의 연계 방안

○ 액션미팅 방법

- 문제점 도출→핵심 문제점 선정→해결방안 도출→실행 및 활동계획

액션미팅 실행계획

○ 주제 : 지열과 수축열 시스템을 연계한 운전비용 절감

그간 추진 경과

○ 10. 6 ~ 10.24  액션미팅 실시 및 활동계획 마련

○ 10.26 ~ 11.10  학회지, 논문 등 지열+수축열 관련자료 수집

○ 11. 1 ~ 11.30  심야전력을 이용한 전력피크 저감 방안 마련

○ 12. 1 ~ 12.15  지열+수축열 공법 시범반영 대상 선정

○ 12.15 ~         어린이병원 삼성발달센터 등에 시범도입 및

확대방안 지속 검토

Ⅱ		세부 추진내용

지열+수축열 공법 개념 및 적용 효과

○ 개념

- 전력사용량이 적은 심야 시간대에 지열 히트펌프를 가동하여 생산된 냉수/             온수를 수축열조에 저장하고 저장된 냉수/온수를 주간시간 대에 활용

○ 효과

- 지열의 가장 큰 장애요인 중 하나인 천공면적 확보, 초기 투자비 고가를

해결하기 위하여 수축열 공법을 적용하여 동일 용량에서 지열용량 감소

(약35%) 효과

- 수축열은 심야전기를 이용하여 연간 운영비 40% 절감

적용사례 조사(마포구 용강동 주민센터 복합청사)

- 전체 부하량 180 RT 기준(지열 100 RT+수축열 80 RT) 경제성 비교

Ⅲ		추진성과 및 기대효과

추진성과

○ 서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사 설계에 반영

- 우리 본부에서 공사 중인 서울 어린이병원 삼성발달센터 증축공사에 개방형            지열에 수축열 시스템을 가미하여 현장 적용

- 설계용량 : 지열(168RT, 7공 × 400m) + 수축열조(540톤)

- 심야전기 사용에 따라 운영비 약 50%이상 감소 예상

기대효과

○ 에너지 절감을 위한 다양한 공법 제시로 에너지 절감의 다각화         모델 제시

○ 기존 지열공법에 저렴한 심야전력을 이용한 수축열 시스템 적용으로         공사비, 운영비와 더불어 소비되는 에너지 절감 및 예산절감 효과

Ⅳ		향후계획

적용 효과를 분석하여 타 현장에 확대 적용 검토

붙임  액션미팅 실행계획 추진 결과보고서  1부. 끝.