문서번호	총무과-2670
결재일자	2020.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
★주무관	총무과장

- 2020년 서울시립과학관 -

상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

2020. 03

서울시립과학관

(총무과)

- 2020년 서울시립과학관 -

상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

서울시립과학관 태양광 발전시설의 안전사고예방을 위하여 시설물 안전점검을 실시코자 함

관련규정

○ 녹색에너지과-7156(2020.3.12.)´20년 상반기 공공 태양광 시설   안전점검 계획 알림

진단개요

○ 전기시설물 현황

구 분	수 전 계 통			태양광 현황
	건물개요	전압	시설위치
전기설비	연면적 12,330㎡ / 지하1층,지상3층	380V	옥상 (하늘공원)	태양광 모듈 용량 265W(총 용량 : 51.94㎾) 모듈수량 : 196장(제조사: LS산전) 인버터 : 25㎾×2대(다쓰테크) 접속반 : 14직렬 7회로×2대(텐코리아(주)) 구조물 :ㅁ형강 외(100*100*3.2T) 기상센서 :일사량계(경사), 온도계(모듈) 모니터링 방법 : 중앙감시실 전용 PC 현황판 : 42“ *1대
			1층외곽 광 장

○ 점검일시 : ’20. 5.01(금), 13:00~16:00

○ 점검방법

- 자체 점검 : 전기안전관리자(강순모주무관), 공무직(전기)

- 외부기관 : 한국전기안전공사 (서울북부지사 점검)

⁍ 서울시립과학관 태양광 발전설비 법정정기검사 도래

⁍ 점검일시 : 2020. 05.11(월), 11:00~12:00 예정

⁍ 점검인력 : 한국전기안전공사 3명

2020년 중점점검 사항

‣ 접속함 역류방지 다이오드(과열확인)정상작동 여부 확인

‣ 배전반 내부 차단기, 온도센서 등 작동여부 확인

‣ 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

‣ 외부 노출 케이블 상태 확인 및 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 절연손상 상태 점검

‣ 인버터, 접속함,내부 열화상태 , 청소상태 점검

‣ 인버터, 접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검

‣ 모듈 파손 및 동작상태 인버터 접속함 주변 소화기 및 외부 소화기 충압상태 여부

‣ 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회)

‣ 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부

※ 세부 점검사항은 태양광 설비 안전점검 체크리스트 [붙임 점검표참조]

기대효과

○ 태양광 발전설비 고장율 저감 및 운전시간 연장

○ 경제적 손실 및 기기손 비용 절감

○ 신뢰성 있는 태양광 발전설비 운용 및 에너지 절감에 기여

법정검사 사항

○ 법정점검기관 : 한국전기안전공사(서울북부지사)

○ 소요예산 : 금205,260원(금이십만오천이백육십원)

○ 예산과목 : 과학기술진흥, 과학관 운영활성화,과학관의 효율적운영,

일반운영비(201), 사무관리비(201-01)

행정사항

○ 태양광 발전설비 점검계획서 공문발송(녹색에너지과)-´20.03.31限

○ 점검결과는 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)입력

○ 서울시립과학관 태양광발전설비 법정검사 수수료 지급

붙임 : 태양광발전설비 체크리스트 1부.  끝.