문서번호	정수시설과-2028
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
협 조
	정수과장
	원수관리과장

정수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련에 따른

고도처리시설 도출된 문제점 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

강북아리수정수센터

정수시설과

정수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련에 따른

고도처리시설 도출된 문제점 점검결과 보고

정수장 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련을 실시한바, 고도처리시설에 아래와 같이 문제점이 도출되어 이에 대한 점검을 실시하고 결과를 보고드림.

Ⅰ. 변압기 교체운전 및 정전대비 훈련 개요

□ 변압기 교체운전

○ 교체목적 : 정수장 전기설비의 전력공급 신뢰도 향상

○ 시행일자 : 2015. 6. 12(금)

○ 교체대상 : 154kV 주변압기 및 6.6kV Feeder용 변압기

□ 정전대비 복구훈련

○ 훈련일시 : 2015. 6. 12(금) 10:00～11:00 (1시간)

○ 훈련강사 : 송여배 (정수장 전기안전관리자)

○ 훈련대상 : 제어실 교대팀 전일 야간근무자(D팀) 및 당일 주간근무자(B팀)

○ 훈련내용 : 정전복구순서 숙지 및 실제 정전복구

Ⅱ. 변압기 교체운전 정전시 도출된 문제점 (고도처리시설)

□ 문제점 도출배경

○ 일반적으로 계획정전을 하는 때에는 전기시설의 부하측에서부터 전원설비를 차단하는 것이 원칙이나, 이번의 경우 정전과정에서 고도처리시설은 현장의 부하를 차단하지 않은 상태에서 송수펌프동에 있는 6.6kV 메인 차단기를 조작하여 정전하였음.

○ 이와 같은 정전으로 전기설비에는 별다른 문제가 없으나, 이는 한전정전 또는 돌발정전과 같은 현상으로서 오히려 아래와 같은 전력시스템의 문제점이 조기에 도출되었음

□ 도출된 문제점

○ 문제1 : 중계펌프 모터기동반 결상계전기 부작동

○ 문제2 : 중계펌프 흡수정 월류 → 중계펌프 토출밸브 역지변 작동상태 미확인

Ⅲ. 도출된 문제점 점검

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015. 6. 16(화). 10:00～10:40

○ 참여직원 : 김향석외 14명 (전기팀, 기계팀, 시설팀, 정수과, 제어실)

□ 점검방법

○ 사전조치

- 관계자회의, 역세척중지, 회수조 저수위 유지, 취수펌프 1대 정지,  중계펌프 1대정지, 고도처리 유입밸브 CLOSE(4개소)

○ 점검방법

- 고도처리시설 중계펌프가 가동되고 있는 상태에서 송수펌프동의 고도처리시설 메인 차단기(VCB) 강제 OFF하여 한전정전이나 돌발정전상태와 같은 현상을 인위적으로 유도하여 점검실시

□ 점검결과

○ 문제1 : 중계펌프 모터기동반 결상계전기 부작동 문제

- 점검결과 결상계전기 동작되지 않음

○ 문제2 : 중계펌프 흡수정 월류현상 문제

- 중계펌프 흡수정 월류되지 않음 (중계펌프 토출밸브 역지변은 작동하고 고도처리 유입밸브는 사전에 CLOSE하였음)

Ⅳ. 점검결과 세부내용

□ (문제1) 중계펌프 모터기동반 결상계전기 부작동 문제

○ 점검대상 : 6.6kV기동반 9면 (메인기동반 2면, 모터기동반 7면)

○ 운영상태

- 일반적으로 모터기동반은 저전압 감지장치로 저전압계전기(UVR)보다는 결상계전기(POR)를 설치(setting)하며 중계펌프장 모터기동반도 POR이 setting되어 운영되고 있음 → 전자식디지털계전기(VIPAM)에 UVR기능도 있으나 준공당시 setting되지 않음

○ 점검결과 및 조치

- 정전이 되어 모터가 정지하였음에도 모터기동반의 차단기는 투입되어 있는 상태임. 만일, 한전정전 후 자동 복전되는 경우 모터가 재가동되어 사고가 발생할 수 있음.

- 따라서 우선 방편으로 POR기능을 폐쇄하고 UVR을 setting하였으며 후속 조치로 본 시설물 납품 및 시공회사에 하자보수의뢰 하고자 함.

□ (문제2) 중계펌프 흡수정 월류 문제

○ 운영상태

- 중계펌프 흡수정은 고도처리 유입밸브로부터 유입된 정수가 중계펌프를 통하여 오존처리계통으로 유출되지 못할 경우 배출수지로 월류되는 시스템으로서 2015. 6. 12(금) 정전시 월류되었음.

○ 점검결과 및 조치

- 2015. 6. 12. 정전시 중계펌프 토출밸브 역지변 작동 유무를 확인하기 위하여 점검결과 정상 작동됨

- 또한 이번 점검에는 사전조치로 고도처리 유입밸브를 CLOSE(4개소)하여 흡수정에 정수가 유입되지 않도록 하였으나, 돌발 정전시에는 전원이 공급되지 않으므로 별도 전원선로를 포설하여 발전기 비상전원으로 유입밸브가 작동되도록 하고자 함.

※ 정수장 돌발정전이 발생되면 고도처리 유입밸브 CLOSE전 취수펌프를 우선적으로 가동중단 또는 가동을 일부 줄여야함.

Ⅴ. 행정사항(추후계획)

○ 중계펌프 모터기동반 결상계전기 부작동 관련 건은 하자요청

○ 유입밸브 전동기 비상전원 공급은 별도계획 수립

○ 돌발정전에 대비한 조작순서 등 응급복구매뉴얼 보완예정

○ 정전대비 복구훈련 참가한 제어실(D팀: 김종원, 박정하, 김진수, 김두병, 추국진) 근무자는 2시간 초과근무 인정.

따로붙임 : 교육훈련사진 1부. 끝.

정전복구 훈련 사진

정전 복구순서 교육훈련

실지 정전상태에서 순서에 따라 복구