승강기 검사 인터폰 지적사항

시설명 : 동작대교 하류 승강기

관제센터	시 설 위 치	지적사항	조치의견	비 고
반 포 안내센터	동작대교 하류 승강기	승강기 제어반과 승강기 카 내부 통화안됨.	승강기 제어반 IP인터폰 설치필요.	승강기검사 지적사항
	동작대교 하류 승강기	승강기 제어반에서 전원 차단시 내부 인터폰 안됨.	CCTV 함체내 POE 인젝터 설치하여 인터폰 전원공급 필요.	승강기검사 지적사항

보고자 : (주)대한유비텍 이우영 (인)