설계심의 의견사항 조치결과

○ 심의요구 : 용산구

○ 위    치 : 원효로4가 113-59번지 일대(원효대교 북단 녹지대)

○ 사 업 비 : 700백만원

○ 심의일자 : 2018. 4. 20.(금)

○ 조치내역

심 의 내 용	조 치 사 항	비고
자외선·오존 살균처리 시스템(AOP)과 별도로 각종 이물질(낙엽 등 부유물 및 기타 오물) 제거용 여과장치에 대한 추가 설치 필요성 검토	별도의 필터링 시스템을 적용한 여과시설을 적용
동절기 수경시설 비가동에 따른 동파방지 차원에서 수조(pond) 하향구배(자연배수)를 고려한 설계 반영 검토(수도계량기 주위 동파방지 대책 포함)	배수는 강제배수가 아닌 자연배수시스템을 적용할 예정이며, 급수관 설치시, 수조내 인입되는 급수부는 하향구배 적용 예정
자동급수장치(제어) 및 컨트롤판넬 상세도, 분수 수중펌프 양정 명기 보완	상세도 보완
분수 수직 높이(4m) 상승시 바람으로 인한 유동차량 운행 지장초래 여부 및 유아, 어린이 등의 인체에 피해를 주지 않는 노즐 압력 검토	- 유동차량 운행 지장을 고려하여 기존 계획의 센터부 분수물높이 6m는 4.5m로, 2단연출부는 3~3.5m, 3단연출부는 2~2.5m정도로 변경 적용. - 노즐 압력에 대해서는 1kg/cm2이하로 설계반영 예정.
파고라, 등의자 등 각종 편의시설이 설치되는 휴게공간에 대하여 편의시설강화(추가 설치) 방안 검토	등의자 추가설치 하였으며, 추후 수경시설 가동기간 중 탈의시설로 사용할 수 있는 몽골텐트 설치 예정
(야간)이용편의 차원에서 파고라 등이 설치된 휴게공간 주변으로 조명시설(가로등) 추가 설치 검토	공원등 1개소 추가 설치예정
휴게공간(수경시설) 이용자가 인접 도로쪽으로 나가지 않도록 예방조치 검토	잔디휀스 설치 및 관목식재 예정
파고라, 등의자 등 신규 설치시 서울우수공공디자인 디자인가이드북 참고	반영함