어린이병원 발달센타 건립공사 기본설계

설계의 경제성등 검토(VE)

이행회의 결과보고

2014. 08

설계VE 이행회의 결과보고

수행시기 및 내용

	• 일 시 : 2014년 08월 22일(금) 14:00~16:00 • 장 소 : 어린이병원 2층 회의실 • 참석자 : 도시기반시설본부 담당자, 설계VE팀, A-TEC건축 외 참여설계사 • 주요내용 - 아이디어 및 설계보완 설명 및 반영여부 결정 - 향후 계획 설명

세부일정

	내 용			비 고
	13:30 ∼ 14:00	∙ 회의 준비
	14:00 ∼ 16:30	∙ 아이디어 및 설계보안 설명 및 반영여부 결정
	16:30 ~ 16:50	∙ 향후 계획 설명
	16:50 ∼ 17:00	∙ 폐회

이행회의 수행결과

	구분	아이디어				설계보완	합계
		반영	재검토	미반영	계
	건축	1	-	1	2	7	9
	시공	4	-	2	6	-	6
	구조	2	-	-	2	5	7
	토목	1	-	1	2	5	7
	전기	8	2	4	14	-	14
	기계	3	-	3	6	10	16
	적산	-	-	-	-	3	3
	합계	19	2	11	32	30	62

아이디어 리스트

	구분	아이디어	반영여부
	건축계획01	중정의 위치와 규격 변경	미반영
	건축시공01	마감 두께를 변경하자	반영
	건축시공02	지하층 및 주차장 램프 방수 시공방법을 변경하자	반영
	건축시공03	주방 방수공법을 변경하자	반영
	건축시공04	최하층 바닥 단열재를 변경하자	반영
	건축시공05	외부 마감을 변경하자	반영
	건축시공06	외부창호를 변경하자	미반영
	건축구조01	SLAB구조 방식 변경	반영
	건축구조02	부력 방지대책 변경	반영

아이디어 리스트

	구분	아이디어	반영여부
	토목01	흙막이 공법 적용을 최적화 하자.	반영
	토목02	옹벽 형식을 변경하자	미반영
	전기01	지하 1, 2층의 DA를 생략하자	반영
	전기02	지하주차장CH를주차장법시행규칙이정하는최소높이로변경하자	미반영
	전기03	층고를 조정하여 건설비용을 절감하자	반영
	전기04	24시간 존을 고려하여 에너지비용을 절감하자	반영
	전기05	전등, 전열설비 전선관, 전선 규격에 내선규정을 적용하자	반영
	전기06	HV-1.HV-2특고압PANEL의기능이주변전실기능과중복되므로생략하자	재검토
	전기07	LV-5의 APFR 기능이 제한적이므로 이를 생략하자	반영
	전기08	변압기 자체진상용 콘덴서를 설치하자	재검토
	전기09	지하주차장 전열수량축소 및 공사방법의 변경	반영
	전기10	지하주차장 조도기준을 축소하여 에너지비용을 절감하자	반영
	전기11	지하1층 무선통신보조설비의 생략	반영
	전기12	소방배관의 규격을 변경하자	반영
	전기13	지하주차장에 자연채광을 추가도입하자	미반영
	전기14	전기실의 위치를 변경하고 면적을 축소하자	미반영
	기계01	우수조실 격벽을 설치하자	반영
	기계02	저수조규격을변경하자	반영
	기계03	위생기구수량을변경하자	미반영
	기계04	중정상부를 변경하자	미반영
	기계05	층고를 변경하자	반영
	기계06	공조방식을 변경하자	미반영

※ 아이디어 구체화 및 재검토 및 미반영에 대한 설계사 검토의견은 첨부파일 참조

▮설계보완_건축계획분야

No.	분야	설계보완 검토내용	조치계획
1	건축계획	A1-01 지하2층 주차장 걸레받이 없음 -아크릴페인트로 보완	▸계획에 반영하겠음
2	건축계획	A1-01 사체보관실전실/사체보관실 벽/걸레받이 - 타일마감으로 변경	▸사체 보관용 냉장고 설치 장소로서 오염가능성이 없음
3	건축계획	A2-02 집수정 B11열에 2개소 추가 - 트렌치 길이 길어서 구배확보 불가	▸B11열은 외부와 인접한 부분으로서 트렌치 계획으로 외부로 방출하겠음
4	건축계획	A2-02 사체보관실 입구 변경	▸사용자측과 협의된 내용임
5	건축계획	계단실-1 상부오픈공간 벽에 창문 설치로 지하층까지 채광확보	▸계획에 반영하겠음
6	건축계획	A2-03 축열조, 중수조, 우수조, 방수 및 하중 대책 고려하여 지하 2층으로 변경 - 주차대수 확보와 연계하여 고려 - A12~13/ A10~11 램프하부 활용	▸지하2층 변경 시 법정 주차대수 확보가 불가능하고 램프하부 활용 시 기계실과의 연계 불합리함. ▸축열조, 중/우수조 계획시 하중에 대한 구조대책 및 방수계획 반영
7	건축계획	A2-04 A7~7.5열 휴게데크 설치범위 조정	▸사용자측과 협의된 내용임

▮설계보완_건축구조분야

No.	분야	설계보완 검토내용	조치계획
1	건축구조	SLAB 구조 형식을 합판거푸집 슬래브에서 시공성과 경제성이 우수한 데크 슬래브로 적용할 것.	▸건축과 협의한 결과, 합판 거푸집 슬래브 에서 데크슬래브로 변경하기로 함.
2	건축구조	부력 방지대책으로 일반 영구배수공법에서 SAL공법(상수위제어공법+부직포 눈막힘계측 및 정상화시스템)으로 적용할 것.	▸상수위제어공법+부직포 눈막힘계측 및 정상화시스템으로 반영하기로 함.
3	건축구조	지하외벽 전단보강근 간격이 수직근과 수평근 간격이 맞지 않으니 재검토하고 기준에 따라 전단보강근 간격을 d/2이하로 조정할 것	▸리스트 확인하여, 보완하겠음.
4	건축구조	독립기초 리스트가 누락	▸제출된 도서에 리스트가 누락되었음. 구조계산서를 보완하겠음.
5	건축구조	지하수위가 GL - 2.6m ~7.0m로 상이하니 확인후 정확한 설계수위를 명시할 것	▸지하수위에 대한 표현을 명확히 하여 지하수위가 표현된 구조계산서 및 구조 일반사항을 보완하겠음.

▮설계보완_기계분야

No.	분야	설계보완 검토내용	조치계획
1	기계	-위생기구 사용량 산정시 절수형사용량 적용	▸계획에 반영하겠음
2	기계	-엘리베이터 PIT 집수정 규격 재검토: 중정상부 OPEN으로 인한 우수처리 계획 (집수정규격:600LX600WX600H)	▸집수정(2,000LX1,500WX1,500H) 반영.
3	기계	-엘리베이터 배수펌프 수량 1대 : P-5순차기동, P-6 1대 예비 삭제	▸계획에 반영하겠음
4	기계	-기능실 부속된 화장실 대변기(L,T) 검토 반영	▸미반영.
5	기계	-판형열교환기 분할설치 검토	▸계획에 반영하겠음
6	기계	-FCU배관 층별정유량밸브 및 리버스리턴 배관 검토 반영	▸계획에 반영하겠음
7	기계	- 열관류율 계산서 에너지절약 설계기준 준하여 변경(외벽, 지붕, 바닥, 유리 등)	▸계획에 반영하겠음
8	기계	-최하층 냉난방실 바닥단열재 에너지절약 설계기준 준하여 반영	▸계획에 반영하겠음
9	기계	-환기횟수는 국토교통부 건축기계설비 설계기준 및 서울특별시 설계기준 비교 검토 적용(기계실 및 기능실)	▸계획에 반영하겠음
10	기계소방	-소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제17조(특정소방대상물의 증축 또는 용도변경 시의 소방시설기준 적용 특례)에 따라 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표5의 소방시설기준 준용	▸반영하겠음. 본관과 발달센터를 하나의 건축물로 보고 소방시설을 적용하도록 하겠음.

▮설계보완_토목분야

No.	분야	설계보완 검토내용	조치계획
1	토목	흙막이 계획평면도(C-403) 우각부에 대한 보강이 불안할 것으로 사료되므 로 보완 바람.	▸우각부에 코너 STRUT 보강하겠음
2	토목	우수계획 평면도(C-101) U2형 측부 배수를 좌측으로 단일 방향 유도 계획이나 상부 옹벽에서 유출되는 양을 대비한 양측 유도 검토 필요.	▸배수의 양측유도는 계획상 7.0m의 단차가 나는 구간은 배수가 어려워 단일 방향으로 계획하였으며, 우수계획시 외부우수유역을 포함하여 우수량을 산정 하고, 부지내 우수량과 함께 우수수리 계산을 하여 유출량에 여유량을 추가하여 안전하도록 설계에 반영하였음.
3	토목	흙막이 계획 평면도(C-403) N0.17 ~ 18구간의 흙막이 지보 공법이 누락된 것으로 사료되므로 검토 요망.	▸N0.17 ~ 18구간의 흙막이 지보 공법 보강하겠음
4	토목	흙막이 계획 평면도(C-403) 가시설 NO.10 ~ 11구간 옹벽 신설구간 중 기존 석축과 접목되는 구간에 대한 처리방안 수립 요망.	▸기존석축의 안전성을 위해 소일네일링 옹벽으로 계획하였음
5	토목	흙막이 계획 단면도(C-404) 단면 A'-A' 우측 NH-6의 주상도에 의하면 암의 출현 심도가 낮고 배면 부지에 여유가 있을 것 으로 판단되므로 OPEN CUT 가능성 검토 요망.	▸기존 병원건물의 차량운행을 위해 필요한 공간이므로 OPEN CUT이 불가능함

▮설계보완_견적분야

No.	분야	설계보완 검토내용	조치계획
1	견적	기본설계도면으로 공사비 산출하여 실시설계 도면 완료시 예산 범위 안에 맞게 설계	▸계획에 반영하겠음
2	견적	주차장 면적과 일반실 면적 구분하여 정리 (공사비 예측) EX) 주차대수(지하1층 기준)당 약 20,000,000원	▸계획에 반영하겠음
3	견적	조경면적 확인 EX) 식재공사(공동주택기준) 면적당 약 165,000원	▸계획에 반영하겠음