’17년 여름철(풍수해) 안전점검 추진계획

여름철 풍수해로 인한 문화재 주변 위험요인 사전 발굴 및 목조문화재 방재설비 가동상태 확인 등 안전점검을 통해 문화재 피해를 예방하고자 함

□ 점검기간 : ’17. 6.14.(수) ~ 6. 30.(금)

□ 점검주체

○ (합동점검) 문화재청(담당자, 전문가) + 지자체(담당자)

○ (자체점검) 지자체(담당자)   * 필요시 자체계획에 따라 전문가 합동 점검

□ 점검대상 : 국가지정문화재 86건

구 분	계	국보·보물	사적·명승	국 민
합동점검	24	10	7	7
자체점검	62	25	33	4

- (합동점검 대상) 최근 2년간 미점검 지정문화재(목조) 중 방재설비 확인 등이 필요한 문화재

- (자체점검 대상) 2016년 점검 시 지적사항에 대한 조치계획 현행화가 필요한 지정문화재

* 각 시도별 자체계획에 따라 풍수해 피해 우려가 큰 지정문화재는 추가 자체점검 실시

□ 점검내용

- 당해 문화재 주변 위험요인 확인 방재설비 가동상태 및 점검 등

- 문화재 재난안전 관리사업 부정수급 및 집행점검(대상 : ‘붙임2’ 참조)

□ 점검결과 : 지적사항은 3가지로 구분 작성

○ (즉시시정) 현장에서 즉시 시정 또는 1개월 내 조치 가능한 사항

○ (단기조치) 당해 연도 예산 등으로 1~3개월 내 조치 가능한 사항

○ (중장기조치) 추가 예산 필요 등 단기조치가 불가능한 사항

□ 행정사항

○ 합동점검 입회(점검) 및 자체점검 실시	2017. 6.14.~6.30.

○ 지적사항 취합 및 조치계획 제출(각 시도→문화재청)	2017. 7.12.까지

첨부  1. 안전점검(방재설비, 해당문화재 점검표) 양식 1부.

2. 지적사항 현황사진(양식) 1부.

첨부 1		안전점검 분야별 점검양식 1식

1. 방재설비 점검표

문화재명			점 검 자	서명
점검일자			입 회 자	서명
번호	점 검 항 목	확 인 내 용			점검결과
① 소 화 설 비	소화기	· 소화기 설치 위치 및 수량은 적합한가?			□적합, □부적합
		· 소화기의 압력계 지침은 녹색범위에 있는가? (샘플링 검사)			□적합, □부적합
		· 소화기는 설치되 장소에 적응성이 있는가? (샘플링 검사)			□적합, □부적합
		· 소화기 외형의 변형, 손상, 부식 등은 발생하지 않았는가?			□적합, □부적합
	옥내‧외소화전, 호스릴소화전, 방수총, 수막설비 등	· 수원의 부패, 이물질 등이 부유하지 않았는가?			□적합, □부적합
		· 소화전함 내에 호스 및 노즐, 밸브 개방기구 등이 적정하게 비치되었는가?			□적합, □부적합
		· 소화설비의 동작에 영향을 주는 장애물은 없는가?			□적합, □부적합
		· 소화설비의 누수발생 부분은 없는가?			□적합, □부적합
		· 펌프실에 가압송수장치 및 부속장치는 적절하게 관리되고 있는가? (엔진펌프의 연료게이지, 동파방지 등)			□적합, □부적합
		· 소화설비의 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생하지 않았는가?			□적합, □부적합
② 경 보 설 비		· 경보설비 외형의 변형, 손상, 부식 등이 발생하지 않았는가?			□적합, □부적합
	자동화재속보설비	· 감지기와의 연동 및 관할소방관서, 관계인(소유자,관리자,점유자)에게 정상정으로 통보되는가?			□적합, □부적합
	자동화재탐지설비	· 화재수신기는 관리자가 상주하는 장소 또는 경보 확인이 가능한 장소에 설치되어 있는가?			□적합, □부적합
		· 화재수신기의 조작스위치는 ‘자동’ 또는 ‘연동’ 위치에 있는가?			□적합, □부적합
		· 화재수신기의 화재표시 내용을 쉽게 확인할 수 있도록 표 또는 도면이 비치되어 있는가?(화재수신기 인근)			□적합, □부적합
		· 발신기, 감지기 등의 설치위치는 적합한가? (발신기: 위치확인 및 동작이 용이한 곳에 위치하는가? / 감지기: 초기감지가 가능한 위치인가? )			□적합, □부적합
		· 화재감지기의 정상작동 및 경종, 사이렌 등 경보설비가 정상작동하는가?			□적합, □부적합
	단독경보형감지기	· 단독경보형 감지기의 테스트버튼을 누른 경우 동작이 되는가?			□적합, □부적합
③ 자 체 소 방 안 전 관 리	안전관리상태	· 소방안전관리자의 선임여부 및 안전관리업무 수행은 양호한가?			□적합, □부적합
		· 비상연락망은 비치되어있으며, 현행화 되어있는가?			□적합, □부적합
		· 화재대응매뉴얼은 비치되어있으며, 현행화 되어있는가?			□적합, □부적합
		· 안전경비원 근무일지는 비치되어있으며, 적절하게 관리되고 있는가?			□적합, □부적합
		· 소방시설에 대한 자체점검은 정기적으로 실시하고 있는가?			□적합, □부적합
	화기취급안전	· 건물 내부 또는 주변에 가연물의 취급 및 적재 상태는 적정한가?			□적합, □부적합
		· 화기 취급 시설의 설치상태 및 관리상태는 적합한가?			□적합, □부적합
	CCTV	· CCTV 및 모니터링은 정상작동하고 있는가?			□적합, □부적합
	전기설비	· 당해문화재의 전기설비는 적절하게 관리되고 있는가?			□적합, □부적합
기타사항 및 점검자 의견

2. 해당 문화재 점검표

가. 일반현황

문화재명		점검자
점검일자		입회자

나. 점검내용

번호	점 검 항 목	확 인 내 용	점검결과
1	당해 문화재	ㆍ부재의 이격 및 기둥의 기울기 여부 ㆍ기단부의 균열, 이완 발생 여부 ㆍ벽체의 배부름 및 누수, 마감 박리 여부 ㆍ서까래 처짐·파손 여부 ㆍ기와의 파손(동파 등) 여부 및 지붕 훼손 여부 ㆍ창호 탈락 및 파손 여부 ㆍ부착 시설물(전등, 전기시설 등) 탈락 및 훼손 여부 ㆍ목조문화재 부분 침하 및 기타 훼손 여부 ㆍ성곽의 지대석, 면석, 여장 등 훼손(침하, 배부름) 여부
2	기타 시설물 및 임야, 하천 등	ㆍ배수로, 암거 등 배수시설 파손 및 퇴적물 여부 ㆍ담장, 석축, 축대, 산비탈면, 절개지 등의 갈라짐, 붕괴 및 토사유실 우려 여부 ㆍ야외시설물(안내판, 의자, 파고라 등)의 훼손, 파손 여부 ㆍ계단, 장애인 경사로 침하․융기 또는 훼손 여부 ㆍ수목 넘어짐 또는 냉해로 인한 고사 여부 ㆍ진입도로 갈라짐 또는 침하(침수) 및 유실 여부 ㆍ주변 임도 침하 및 유실 여부 ㆍ하천 범람, 제방 유실 여부 ㆍ교량 침하(침수) 및 훼손 여부 ㆍ기타사항
3	문화재 공사현장	ㆍ비계, 덧집의 이탈 여부 ㆍ기타 건물 균열, 침하 여부 ㆍ공사자재 적재 안전성 및 유실 여부(덮개상태 등) ㆍ기타사항
4	기타사항 (화재대응 지침서, 비상연락망, 안전경비원 등)
5	점검자 종합의견

첨부 2		지적사항 현황사진(양식)

○ 현황사진

문화재명	조치 전	조치 후
1. 영월고씨굴 (천기 제219호)	(조치 전 사진)	(조치 후 사진)
2. (문화재명) (분류/지정번호)	(조치 전 사진)	(조치 후 사진)
2. (문화재명) (분류/지정번호)	(조치 전 사진)	(조치 후 사진)