기전설비 점검표

점검대상 : 미아가압장

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	CCTV 이전 및 교체 07.07
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 번동가압장, 번동소배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	번동가압장 CCTV 이전 및 교체 07.09
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 수유 가압장, 수유5배수지, 수유6배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 우이가압장, 우이배수지, 4.19배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	우이배수지 CCTV 이전 및 교체 07.09 우이배수지 감시카메라 고장수리완료 07.15 우이배수지 CCTV이상 복구완료 07.24 419배수지 CCTV이상 복구완료 07.24
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	우이배수지 수위계전송설비 선로이상 수리의뢰 07.14 우이배수지 선로이상 복구완료 07.22 월계배수지 수위계 전송판넬 통신이상 복구완료 07.29
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 상계 가압장, 상계배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	우이배수지 CCTV이상 비디오서버 교체 07.27
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음	모터펌프2호 누수수리 07.03
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	상계배수지 CCTV선로 및 비디오서버 수리의뢰 07.15
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 중계 가압장

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	해당 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	감시반 통신이상 발생 현장 점검 복구 07.20
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 쌍문1 가압장, 쌍문2 가압장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	쌍문1가압장 .CCTV 이전 및 교체 07.09 쌍문2가압장 CCTV 이전 및 교체 07.08
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	해당 없음
모타 펌프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전송 설비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	쌍문1가압장 CCTV현장복구 완료 07.23
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 월계, 공릉 대배수지

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	공릉배수지 CCTV 이전 및 교체 07.10 공릉배수지 CCTV1대 신설 07.15
모타 펌프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	해당 없음
전송설비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	월계배수지 PLC판넬 통신이상 선로교체 07.29
배관, 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음	월계배수지 전동유출밸브 4개소 유입4개소 교체 07.20 월계배수지 전동유입밸브 4개소 교체 07.21

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 중앙제어실

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
제어반	- 각종 스위치 동작상태 접촉부 발열여부 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - 제어반 배기 휀 작동상태	이상 없음	감시반 배선정리 07.20
무정전 전원장치	- 동작상태 및 과열여부 - 이상소음 발생여부 - 절연저항	이상 없음
PLC 및 모뎀	- PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태	이상 없음
컴퓨터 및 모니터	- 프로그램, 적산계, 지시계 계측상태 - 원격제어 여부 - 경보설비 동작상태	이상 없음	공릉배수지외11개소 CCTV감시프로그램 설치 07.15
기타	-CCTV 이상여부	이상 없음	신설CCTV 모니터 선정리 07.27

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사   성명 차 경 호

증압펌프 기전설비 점검표

시 설 명	제어반 (전압, 전류, 감지센서)	배수펌프 및 제수변	인입 및 토출압력	절연저항 측정	기타
미아1중압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
미아2증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
미아3증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
번동증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
수유증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
우이1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	한전계량기교체 07.03
우이2증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
4.19증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
무수골증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
방학증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	한전계량기교체 07.22
도봉증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	인입압력게 지시계 교체 07.06
창동증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	모터펌프2호기 EOCR교체 07.06

시 설 명	제어반 (전압, 전류, 수위감지센서)	배수펌프 및 제수변	인입 및 토출압력	절연저항 측정	기타
쌍문증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	배수펌프교체 07.22
쌍문4증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
월계1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	통신이상 모뎀선로 점검완료 07.22
월계2증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
군부대증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
상계4증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
상계5증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
수락산증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
벽산증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
삼각산증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	제어반부품교체 07.23
쌍문1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
중계증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
도봉1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	인입압력게 오류 보구 07.01
동막골1	이상 없음	이상 없음	양호	양호	PLC전송판넬 조작결선 수정 07.01 배수펌프EOCR 셋팅 07.27
동막골2	이상 없음	이상 없음	양호	양호	PLC전송판넬 조작결선 수정 07.01 통신이상 모뎀리셋 07.28

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

초음파유량계 점검표

□ 점검대상 : 구역유량계( BB1, BB2, BB3)

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상없음
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음	중블럭통신이상 모뎀교체 07.06 BB2 통신이상 복구완료 07.07 중블럭통신이상 선로교체복구 07.20
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 배 용 우

초음파유량계 점검표

□ 점검대상 : 중블록유량계(상계, 방학, 번동, 수유, 번3동)

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 배 용 우

가압장유량계 점검표

□ 점검대상 : 유량계(미아, 수유, 우이, 상계, 번동, 쌍문1, 쌍문2, 중계, 4.19, 미아1.2증압)

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2015. 07.

점검자 : 직 지방공업주사보   성명 배 용 우