기전설비 점검표

점검대상 : 미아가압장

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	440메인 ACB 트립코일 불량 수리의뢰 08.26 ACB기동모터 교체 08.31
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 번동가압장, 번동소배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	번동가압장 전등 누전차단기 오류점검 08.13
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 수유 가압장, 수유5배수지, 수유6배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	수유가압장 전등교체 08.13 수유가압장 마트네틱 교체 08.26
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음	수유가압장 배수펌프 전극봉 조정

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 우이가압장, 우이배수지, 4.19배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	우이배수지 원격감시 PLC전송판넬 CCTV 분리 08.10
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음	우이배수지 통신이상 전원복구 조치완료 08.07
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음	인입관 스트레나청소 08.03

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 상계 가압장, 상계배수지

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	상계배수지 CCTV 수리의뢰 (완료) 08.17 (08.18) 상계가압장 환풍기소음 교체수리 08.28
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	이상 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상없음	상계배수지 인입밸브 개도고장수리 08.28

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 중계 가압장

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱 상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	해당 없음
모 타 펌 프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상없음
전 송 설 비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 쌍문1 가압장, 쌍문2 가압장

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음
변압기 및 MOF반	- 온도계 및 유면계 상태 - 붓싱상태 - 공기흡습제 변색여부 - 누유․진동․소음 상태 - 접지상태 - 예비기 이상여부	해당 없음
모타 펌프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	이상 없음
전송 설비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
가압장 배관․ 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 월계, 공릉 대배수지

구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	조치사항	비 고
수․배전반	- 외함 및 단자접속 상태 - 내부 청소상태 - 차단기․접촉기 접촉 등 이상유무 - 수․배전반계기 이상유무 - 내부기기 볼트․너트의 이완 및 발열․부식 여부 - 접지상태 - 콘덴서 외관 및 변색유무 - 배전반 전기적 소음상태 - 기타	이상 없음	공릉배수지 CCTV 수리의뢰 08.17 월계배수지 출입문 잠금장치 오류복구 08.27
모타 펌프	- 중심축 일치여부 - 카프링 틈새 간 적정여부 - 카프링 고무상태 및 볼트 조임 상태 - 베어링 누유상태 및 그랜드 패킹 조임 상태 - 진동․소음․과열상태 - 누수상태 - 예비기기 가동여부	해당 없음
전송설비	- TMTC반 정상가동 여부 - 전용선로 이상여부 - 수위계 정상작동 여부	이상 없음
배관, 밸브류	- 밸브류 정상 개폐여부 - 배관의 균열 및 누수여부 - 기기도장 및 녹 발생 여부 - 배관연결부 접합 및 볼트 조임 상태 - 배수펌프 작동여부등 기타	이상 없음	월계배수지 메인밸브 1지 개도계 조정 08.31

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

기전설비 점검표

점검대상 : 중앙제어실

구 분	점 검 내 용	점검결과	조치사항	비 고
제어반	- 각종 스위치 동작상태 접촉부 발열여부 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - 제어반 배기 휀 작동상태	이상 없음	환풍기이전 및 배선정리 08.04
무정전 전원장치	- 동작상태 및 과열여부 - 이상소음 발생여부 - 절연저항	이상 없음
PLC 및 모뎀	- PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태	이상 없음	감시시스템 도뎀반 네임부착 및 배선정리 08.31
컴퓨터 및 모니터	- 프로그램, 적산계, 지시계 계측상태 - 원격제어 여부 - 경보설비 동작상태	이상 없음	수위 자동운전 프로그램 수정 08.03 감시프로그램 수정 08.05
기타	-CCTV 이상여부	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사   성명 차 경 호

증압펌프 기전설비 점검표

시 설 명	제어반 (전압, 전류, 감지센서)	배수펌프 및 제수변	인입 및 토출압력	절연저항 측정	기타
미아1중압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
미아2증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
미아3증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
번동증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
수유증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	KT모뎀수리완료 08.21
우이1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
우이2증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
4.19증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
무수골증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	배수펌프 전극봉 조정 08.20
방학증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	유량계실 침수경보 조치완료 08.07 배수펌프 전극봉 재설치 08.10
도봉증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	모터펌프 및 배관교체 08.27 유량계 재부착 08.28
도봉1증압장	이상없음	이상없음	양호	양호	압력계이상교체 08.06
창동증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호

시 설 명	제어반 (전압, 전류, 수위감지센서)	배수펌프 및 제수변	인입 및 토출압력	절연저항 측정	기타
쌍문증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	유량계실 배수펌프 전극봉 조정 08.24
쌍문4증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
월계1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
월계2증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
군부대증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호	수위자동운전이상 복구완료 08.03
상계4증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
상계5증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
수락산증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
벽산증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
삼각산증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
쌍문1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
중계증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
도봉1증압	이상 없음	이상 없음	양호	양호
동막골1	이상 없음	이상 없음	양호	양호
동막골2	이상 없음	이상 없음	양호	양호

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 정 희 철

점검자 : 직 지방공업주사    성명 차 경 호

초음파유량계 점검표

□ 점검대상 : 구역유량계( BB1, BB2, BB3)

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상없음	BB1,BB2 유량계 비교측정 보정작업 08.07
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 배 용 우

초음파유량계 점검표

□ 점검대상 : 중블록유량계(상계, 방학, 번동, 수유, 번3동)

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보  성명 배 용 우

가압장유량계 점검표

□ 점검대상 : 유량계(미아, 수유, 우이, 상계, 번동, 쌍문1, 쌍문2, 중계, 4.19, 미아1.2증압)

점검내용	점검결과	조치사항	비 고
외함 및 전원설비 - 외함보존 상태 - 한전인입 이상유무 - UPS 정상동작 여부 - 배선상태	이상 없음
전송설비 동작상태 - 전용회선 이상유무 - 모뎀동작상태 - 각종 카드류 이상유무 - 변환기류 이상유무 (적산계, 분배기 등)	이상 없음
계측설비 동작상태 - 유량계 - 압력전송기 - 침수감지기 - 기타	이상 없음
유량계실 - 침수여부 - 센서탈착여부 - 배수펌프 동작여부 - 집수정 상태 - 누전여부 - 기타 맨홀상태	이상 없음
기타사항	이상 없음

2015. 08.

점검자 : 직 지방공업주사보   성명 배 용 우