2015 지역지원사업 계획서

2015 지역지원사업계획서
시․도 명	서울특별시		자치구명		소방재난본부
작 성 자	소 속	서울특별시 구로소방서
	성 명	천완주		전 화	02-2618-3103
	Fax	02-2616-1919		E-mail	cheonwj@seoul.go.kr

1. 사 업 명	구로소방서 태양광발전장치(24kW )
	①일반사업( O ), ②복지시설사업( )
2. 사 업 목 적	- 태양광을 이용한 전력생산으로 온실가스 저감 - 온실가스 저감으로 기후변화에 대응 - 신재생에너지 설비를 통해 시민에게 홍보효과 기대
3. 시설용량․규격	에너지원		태양광				용량	24kW
4. 기대효과	연간 에너지생산량(kcal, kW) : 32,587.2 kWh/year 연간 toe : 7,006.2 toe/year *기대효과 : 연간 신재생에너지생산량, 에너지생산효과(toe), 고용창출, 지역산업 연관성 등 성과지표 자율 설정
5. 추 진 일 정	ㅇ 공 사 입 찰			2015 년 2월
	ㅇ 공 사 계 약			2015 년 3월
	ㅇ 착 공 시 기			2015 년 4월
	ㅇ 완 공 시 기			2015 년 7월
6. 실 제 사 업 수 행 기 관	ㅇ 사업기관 : 구로소방서 ㅇ 위탁기관 :
7. 설 치 장 소	ㅇ 장 소 명 : 구로소방서 ㅇ 소 재 지 : 서울특별시 구로구 경인로 408 ㅇ설치장소사진(별첨) : 2 매
	설치의무화 대상여부					비대상
8. 전년도 사업 집 행 현황 (단위 : 백만원)	구 분	보조금			자부담				합 계
	1년차	(계속사업만			작성)
	2년차
	합 계

9. 사업비 신청내역 및 자부담 조달계획

가. 재원조달 계획

(단위 : 백만원)

년도별	총사업비	보조금	지방비	민간부담금	비 고
2015	128.06	64.03	64.03

나. 사업비 산출 내역서 : 첨부

10. 사업내용

가. 사업추진방법

▶ 사업실시 계획수립

▶ 태양광 발전설비 기본설계

▶ 태양광 발전설비 상세설계

▶ 제작 및 설치 (다수공급자 계약)

▶ 시운전 및 평가

나. 시설규모(용량 도출 근거) 및 설치(사업시행) 예정지역

▶ 설치(사업시행) 예정지역: 서울특별시 구로구 경인로 408

종류	타입	용량 (kW)	세부내역 (명칭, 용량, 대수)	설치장소			사용용도
				방위	위치	면적 (㎡)
태양광	고정식	24	250Wp 태양전지 96장 인버터 26kW급	남서향 90〬〬	소방서 강당 옥상	183	저압연계

건물명	건축물용도	건물연면적 (㎡)	냉난방면적 (㎡)	인원 (인)	전력사용량/연간 (MWh)
구로소방서	공공업무시설	4,579.79	3,623.13	162	2,306/MWh

위 도	경 도	일사량
37° 29‘ 51. 99“ N	126° 51‘ 55. 16“ E	3094.3(kcal/㎡·day)

다. 기술이나 사업의 특징

▶ 소방서에 태양광을 설치함으로써, 친환경 건축물 보급 활성화에 기여하며    대내외적인 홍보효과.

▶ 태양광발전을 설비함으로써 직접적으로 건물의 전기사용량 절감효과를    가져옴으로써 에너지 사용절감에 따른 기회비용 최소화를 가져와 국익    창출을 유도.

▶ 정부가 추진하고 있는 저탄소녹색성장의 정책을 도심 속 주민들의 실생활에    접목시킴으로서 별도의 학습관이나 설명회를 가지지 않고도 정책 이해도를    증가시킬 수 있으며, 특히 도심지역 내 위치해 있어 신재생에너지 활용에    대한 교육 효과 기대.

라. 제품의 품질수준(신․재생에너지설비 인증제품 사용유무 및 주요설비의 설치사양 등)

▶ 신·재생에너지설비 인증제품 사용을 원칙으로 하며, 전문기업과 설치대    상자의 의견을 수렴하여 고효율 및 고품질 제품 사용을 원칙으로 한다.

주요자재	구 분	성 능	비 고
모 듈	모델명	PVM P250
	순간최대전력 (Pmax)	250 W
	정격전압 (Vmp)	30.1 V
	정격전류 (Imp)	8.33 A
	개회로전압 (Voc)	37.1 V
	단락전류 (Isc)	8.96 A
	모듈효율 (%)	15.51 %
인버터	모델명	PV-C325S
	정격용량	26 kW
	MPPT 전압범위	210~450
	최대개방전압	500
	인버터효율 (%)	93 % (정격출력시 역률)

▶ 2015년 지방보급사업 추진시 상기 사양의 제품을 사용하여 진행하는 것을    기본계획으로 하되, 실제 사업추진시 변동되는 사업조건에 따라 상기제    품의 사양 또는 그 이상의 사양을 가진 제품으로 대체할 수 있음.

마. 설치의무화 대상 여부 등

▶ 비대상

▶ 건물현황

- 준공년도 : 1992. 5. 2.(2009. 11. 15. 증축 및 리모델링)

- 부지면적 : 3,306㎡

- 연 면 적 : 지상 3층/지하1층 면적 4,150.73㎡

- 용    도 : 소방서(소방업무 수행을 위한 행정업무 및 현장출동 대기                  24시간근무 장소)

바. 인근지역에 미치는 환경영향 및 환경관련법 등 저촉여부

▶ 무공해 에너지원인 태양광을 사용으로 주변 환경에 영향 없음.

▶ 건물 옥상을 이용함으로써 별도의 토목공사 및 조경훼손 없음.

▶ 대기오염이나 폐기물 발생 및 기계적 소음/진동 없음.

사. 향후 점검계획, 점검방법 및 주기, 유지보수 예산확보 및 A/S발생시 처리방법

▶ 당해 연도 예산에 유지보수비 확보

▶ 사후 보수 관리

- 설치 후 3년간

ㆍ시공업체에서 성능조정 및 소모품 교체 등의 모든 사항을 무상 수리

- 설치 후 3년후

ㆍ시공업체와 유지보수 계약 체결

ㆍ관리카드 작성 사후관리 체계 확립

- 소모성 부품의 내용 연수에 따른 부품의 재고 확보

ㆍ관리자의 선임/교육을 통한 시스템 관리의 안정성 유지

아. 발생된 신․재생에너지의 활용방법

▶ 태양광에 의해 발생되는 전력으로 전력 공급

▶ 24시간 현장출동장소의 조명

자. 설계 실시 여부 등

▶ 전문기업에 의뢰하여 태양광설치에 적합여부(현장분석) 및 전기사업법     등 국내관련 법규에 적합한 설계실시

11. 사업 기대효과 (시설 완료후 예상 효과)

가. 신․재생에너지 예상 생산량

운전시간 (h)	설치용량(kW)	이용률(%)	일 발전량(kWh)
24 h	24kW	15.5%	89.28 kWh

▶ 1일 발전량 = 운전시간(h) × 설비용량(kW) × 이용률(%)

=  24h x 24kW × (15.5%)

= 89.28 kWh/day

▶ 연간 발전량 = 89.28 kW(1일 발전량)× 365 = 32,587.2 kWh/year

나. 에너지이용 편익 및 환경개선 효과 등

▶ 20년 이상의 장기간 수명/자동화로 유지관리 용이

▶ 환경오염을 일으키지 않음(무공해, 무소음, 무진동)

▶ 환경개선 기여 효과(온실가스 절감효과)

- 화석에너지 대체효과 = 32,587.2 kWh/year × 0.215

≒ 7,006.2 toe/year

- 온실가스 절감효과 = 32,587.2 kWh/year × 0.424kgCO2/kWh/1000

≒ 13.816 tco2

- 연간 약 124 그루의 나무가 흡수할 수 있는 이산화탄소의 양과 동일

(성장한 나무 1그루는 1년에 평균 111.11kg 가량의 이산화탄소를 흡수함)

화석연료 대체 효과	온실가스 절감량
7,006.2 toe/year	13.816 tCO2

12. 사업결과의 활용계획

가. 시설가동

▶ 하루 24 시간 가동.

- 건물 내의 전력소요량의 연간 약 32,587.2 kWh 공급 예상

▶ 관리카드 작성으로 사후관리 체계 확립

나. 활용계획

▶ 태양광에 의해 발전된 전기에너지를 건물 내의 전력 공급

▶ 인근 지역에 주거지역 및 교육시설, 관공서가 밀집해 있어 신재생에너지    활용에 대한 교육적인 효과를 기대하며, 미래지향적 도시개발의 일환으로    신재생에너지 설비를 통해 지역발전이 가능하다는 것을 홍보하려 함

다. 관리자 지정

- 건물 내 전기안전관리자 및 시설전문기업의 정기적인 점검을 통하여 관리 및 담당자 등 기술습득 관리

- 청사관리 담담부서(소방행정과 장비회계팀) 책임자 및 담당자 지정 관리

라. 운전교육계획

- 준공검사 기간 중 시공사 전문가에 의한 시설관리부서 관리자 등 교육 실시

- 매년 1회 이상 시공사의 전문가 요청 사용 및 관리요령 교육 실시

첨부서류  1. 설치예정 장소사진 1부.

2. 사업비산출내역서 1부.

3. 지원대상 건물에 대한 전력량 사용정보 1부.  끝.

[첨부 1]

1. 설치예정 위치도 (항공사진)
N S 23.4m 14.9m	○서울시 구로구 경인로 408 구로소방서 삼거리
2. 설치예정 장소사진
태양광 설치 장소
(➡남향)

[첨부 2]

사업비 산출 내역서