1		배수지 신설 등 간접급수 확대 추진계획 보고

배수지를 통한 간접급수체계 확대로 과수압, 소불출수 등의 급수취약점을 개선하여 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급할 수 있는 환경 조성

□ 서울시 급수운영 현황

○ 4개 취수장, 6개 정수센터, 102개 배수지, 205개 가압장을 통해

1,033만명(4,195천세대)의 시민고객에게 100% 공급중

- 급수공급시스템 개요도

정수센터		배 수 지		수 요 가

2~3차

30m

30m

120m

90m

60m

지역배수지

1차배수지

정수센터

급수지역

급수지역

급수지역

○ 간접급수 비율      < 간접급수란? 가압장이 아닌 배수지로 공급하는 공급체계 >

- 간접급수율(’15.12.31 기준) : 95.2%

-	총 급수세대	4,195천세대 중 3,994천세대 간접급수(201천세대 직접급수)

○ 직접급수 지역 : 고지대 급수지역 , 배수지 건설 불가지역 등 정수장에서  직송으로 공급하는 구역 및 가압장 공급구역

-	문제점 : 가압 공급으로 인해 고지대 지역은 소불출수 발생, 저지대 지역은 과수압으로 인한 누수가 잦으며, 누수 등 비상시에는 대처가 불가하여 단수발생

-	간접급수 체계로 변경시 급수취약점 해소 가능

작 성 자	급수부장 : 이규상 ☎3146-1401 배수과장 : 유승효 ☎1430 담당 : 김지환 ☎1434

□ 2016년 추진계획

○ 현행가압장 공급체계 개선

당 초

뚝도정수장		보광(배)가압장 <양정 104m>		가압급수및 남산배수지	직․간접 혼용급수

변 경

강북정수장		북악터널배수지 <L.W.L 66.6m>		홍은배수지 <L.W.L 91m>	간접급수

- 급수세대 : 2,500세대,   공급량 :1,500톤/일

- 현재 현행가압장 급수체계내 고지대(군부대) 소불출수 등 급수불편 사항 해소 가능

○ 혜명가압장 공급체계 개선

당 초

뚝도정수장		대현산배수지 <L.W.L 70.0m>		혜명배수지(1천톤) 혜명가압장	직․간접 혼용급수

변 경

강북정수장		북악터널배수지 <L.W.L 66.6m>		개운산배수지 <L.W.L 125m>	간접급수

- 급수세대 : 1,700세대, 공급량 2,000톤/일

- 노후 가압장(28년 경과) 유지관리 곤란, 고지대 소출수 문제 해결 가능

□ 향후 계획

○ 간접급수체계 구축 계획

- 2023년까지 배수지 신설(6개소) 및 확충(4개소)으로 간접급수 가능지역에 대해 간접급수체계 구축 완료

- 장래 간접급수율 변화

연 도		’90년	➡	’00년	➡	’10년	➡	’15년	➡	’23년
배수지 개수		47		78		104		102		110
배수지 용량(만㎥)		57		155		237		242		249
간접급수율(%)		25.8		70.5		92.6		95.2		96.3 (100%)

○ 현재 직접급수 지역인 201천세대 중 간접급수 가능지역인 45천세대는 연차별로 간접급수체계로 완전 전환

- 배수지 건설이 불가한 일부 지역 등 156천세대는 직접급수로 공급(간접급수 대상 제외)

- 금년도 『무단수 급수체계 구축을 위한 타당성 검토용역』 추진시 간접급수 전환이 불가한 직접급수 지역의 급수안전성 확보를 위해 공급체계 이중화 등 병행검토

따로붙임 : 간접급수 확대계획 및 간접급수 현황(’15.12.31 기준) 1부. 끝.

< 붙임 1. 간접급수 확대계획 >

□ 서울시 간접급수지역 전환 대책(향후 계획)

순번	수 계	지역배수지 (L.W.L)	직접급수			조치계획	추진 년도
			가압장		급수세대
소 계			총 10개소		45,662	간접급수 가능지역 100% 간접급수체계 구축 완료
1	광암	광암 (51m)	거마		9,130	- 송배수관 D300 1열 ⇒ D300 2열 부설 - 위례신도시 신설 저구배수지(V=16천㎥)와 기존 거마배수지(V=3천㎥)와 병행공급	’18
2	뚝도	대현산(70m)	혜명		1,700	- 개운산배수지(V=20천㎥, L.W.L=125m) 전환	’16
3		보광(71m)	현행(가)		2,500	- 북악터널(홍은배수지 V=12.5천㎥, L.W.L=91m) 급수구역 전환	’16
4	암사	낙성대(70m)	신림3증		1,578	- 신림3배수지(V=0.8천㎥, L.W.L=115m) 건설	’22
5		반포(59m)	반포(배)증		1,099	- 반포소배수지(V=1.1천㎥, L.W.L=84.5m) 건설	’22
6		방배((58m)	방배(가)	서초	7,800	- 매봉재배수지(V=0.9천㎥, L.W.L=103m) 건설	’23
7				관악	11,000	- 사당배수지(V=6.5천㎥, L.W.L=85m) 건설	’18
8	강북	북악터널(71m)	미아가압장		1,500	- 미아배수지(V=0.9천㎥, L.W.L=133m) 건설	’22
9		공릉(71m)	상계가압장		7,890	- 상계1배수지(V=2천㎥, L.W.L=95m) 건설	’23
10		월계(60m)	수유(증),		1,465	- 수유6배수지(V=3천㎥, L.W.L=76m) 건설	’18