『남양주시 지금배수지 송수관로 분기이설 요청』관련

분기승인 검토결과

< 분기승인시 서울시 요청사항 >

□ 검토 결과

□ 분기 승인 여부 : 조건부 승인(서울시 요청사항 설계 반영)

□ 분기 승인을 위한 우리시 요청 조건

- 기존 분기지점에 대한 처리

▶ 기존 송수관로와 유량계는 철거를 원칙으로 함(남양주시 주관)

▶ 분기지점 처리는 우리시 강북 송수관로에 최대 근접한 부분에 폐관시행(맹판처리)

☞ 부단수 차단(라인스토핑) 공법 등 적용하여 단수없이 공사

- 신설관로 분기 및 송수관로 부설시 요청 사항

▶ 기존 송수관로와 동일한 시설물 설치가 원칙

☞ 신설 초음파 유량계 및 전동밸브 설치하고, 유량값은 현재와 같이 강북정수센터 제어실에서 수신하여 실시간 누수를 진단토록 시행

▶ 강관의 부식방지를 위해 ‘외부전원법’을 통한 전기방식 시행

▶ 유지관리의 편의성을 위해 가운사거리 교통섬내 관련 시설물 설치

☞ 제수밸브실, 초음파 유량계실, 전기방식 정류기, 전동밸브 제어판 등

▶ 기존 송수관로 분기는 부단수 천공 공법으로 분기 시행(유지관리를 위해 분기 밸브 존치)

▶ 강관 및 밸브 등 관련 자재는 KC인증 및 KS인증을 득하고, 우리시에서 사용 승인을 받은 자재만 사용

▶ 분기관로는 강북 송수관로 A, C열에서 이중화 관로로 분기하고, 강북 송수관로 하단부로 하월하여 설치토록 조치(개략도면 참조)

B열

C열

A열

□ 서울시 요청사항을 반영한 분기공사 세부 설계방안 수립하여 서울시 상수도사업본부와 재협의 시행

- 분기승인 추진계획 및 기존 송수관로 폐쇄 계획 협의

- 우리시 승인 요청사항에 대한 반영여부 및 조치계획 협의

□ 참고사항 : 서울시 관련부서 업무 현황

- 분기승인 검토, 설계협의 : 서울시 상수도사업본부 급수부(배수과)

- 분기공사시 현장 입회, 현장지도 : 서울시 동부수도사업소(시설관리과)

- 지금배수지 공급량 관리, 밸브조절, 유량계 검침 : 강북정수센터