시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
고척산업용품상가 (판매시설) 구로구 고척동 103-4외 1필지	경보설비	○3층 303호 연구개발실 내 감지기 정상동작 요함 라열 ○2층 232호 1층 감지기 동작불량(찌그러짐)으로 정상동작 요함 ○지하1층 장터식당 차동식 감지기 동작불량으로 정상동작 요함 사열 ○2층 콘트롤판넬 내 차동식감지기 동작불량으로 정상동작 요함 하나은행 ○3층 복도 광전식감지기 정상동작 요함	2014. 01.17	NFSC 203 제7조
	피난설비	○3층 복도 출입구 피난구유도등 점등요함		NFSC 303 제5조

구 로 소 방 서 장