시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
구현고등학교 (교육연구시설) 구로구 경인로 53가길 17	소화기구	○1층 1-3반 분말축압식 3.3kg소화기 규정압력미달 ○1층 수프림룸애실 분말축압식 3.3kg소화기 미비치 1개 ○1층 당직실내 조리실 자동확산소화장치 미설치 1개소 ○3층 2-9반 분말축압식 3.3kg소화기 규정압력미달	2014. 01.24	NFSC 101 제4조
	소화설비	○2층 D구역 옥내소화전 기동표시등 파손불량		NFSC 102 제7조
	경보설비	○1층 1-1반 연기감지기 감연부 동작불량 ○1층 수학교실1 앞 복도 연기감지기 감연부 동작불량 ○1층 보건실 칸막이 구획으로 열감지기 적응 난해함(연기감지기로 교체요함) ○2층 1-10반 옆 계단실 입구 연기감지기 감연부 동작불량 ○3층 시청각실 앞 복도 연기감지기 감연부 동작불량 ○4층 3-9반 앞 복도 연기감지기 감연부 동작불량 ○3층 2학년부 차동식 열감지기 감열부 동작불량(선로단선) ○3층 2-7반 차동식 열감지기 감열부 동작불량(선로단선) ○4층 기숙사 인결홀 차동식 열감지기 감열부 동작불량(선로단선) ○4층 기숙사 봉사홀 차동식 열감지기 감열부 동작불량 2개소(선로단선)		NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제11조 NFSC 203 제11조 NFSC 203 제11조 NFSC 203 제11조 NFSC 203 제11조
	피난설비	○2층 강당내 피난구유도등(고휘도 중형) 점등불량		NFSC 304 제5조

구 로 소 방 서 장