서울시 태양광에너지 보급 설치 및 관리지침

○ 일반사항

가. 방위각및 경사각은 최적의 설치조건(방위각:정남향, 경사각:35°)에서의 발전효율 대비 종합효율 90% 이상 유지되도록 설치하여야 한다.

- 방위각은 그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향 설치를 원칙으로 하되, 현장여건에 따라 방위각 및 경사각은 조정하여 설치 할 수 있다.

나. 건축물의 디자인에 부합되도록 설계가 불가피할 경우 사전 승인을 받아야한다.

다. 시설관리기관(부서)에서는 시설물 가동현황, 에너지 생산량 등을 년 2회(6월       말,12월 말 기준) 제출하여야 한다

라. 발전효율에 막대한 지장을 초래할 수 있는 장애요소는 긴급 조치하여야 한다.

마. 사업이 완료된 후 1개월 내 사업완료 및 정산보고서를 제출하여야 한다.

바. 국고보조금 및 시비보조금 집행잔액은 사업완료 후 우선적으로 예산 편성하여     반납조치하여야 한다.

○ 시공기준

가. 태양전지판

1) 모듈

신재생에너지센터에서 인증한 태양전지모듈을 사용하여야 한다.

2) 설치용량

사업계획서 상에 제시된 설계용량이상이어야 하며, 설치용량은 설계용량의 3%를 초과하지 않아야 한다. 단, 그린홈100만호보급사업으로 보급되는 일반주택 계통연계형의 경우는 상계거래가 가능한 범위내의 용량으로 설치하여야 한다.

3) 방위각

그림자의 영향을 받지 않는 곳에 정남향 설치를 원칙으로 하되, 건축물의 디자인 등에 부합되도록 현장여건에 따라 설치할 수 있다.

4) 경사각

현장여건에 따라 조정하여 설치할 수 있다

5) 음영

일사량을 저해하는 장애물(전기줄, 피뢰침, 안테나 등 경미한 경우 제외)로 인한 음영이 1일 7시간 발생하지 않아야 하며,  설치 후 일사량을 저해하는 장애물의 설치가능성도 검토하여야 한다.

나. 지지대 및 부속자재

1) 설치상태

바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있도록 설치하여야 한다. 건축물의 방수등에 문제가 없도록 설치하여야 하며 모든 볼트조립은 헐거움이 없이 단단히 조립하여야 한다. 단, 모듈지지대의 고정 볼트에는 스프링 워셔로 체결한다.

2) 지지대, 연결부, 기초(용접부위 포함)

태양전지판 지지대 제작시 형강류 및 기초지지대에 포함된 철판부위는 용융아연도금처리 또는 동등이상의 녹방지 처리를 하여야 하며, 절단가공 및 용접부위는 방식처리를 하여야 한다.

3) 체결용 볼트, 너트, 와셔(볼트캡 포함)

용융아연도금처리 또는 동등이상의 녹방지 처리를 하여야 하며 기초 콘크리트 앵커 볼트부분은 볼트캡을 착용하여야 하며, 모든 체결부위는 볼트규격에 맞는 너트 및 와셔를 삽입, 체결하여야 한다.

다. 전기배선 및 접속함

1) 연결전선

태양전지에서 옥내에 이르는 배선에 쓰이는 전선은 모듈전용선 또는 TFR-CV 선을 사용하여야 하며, 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않게 별도의 조치를 취해야 한다.

2) 커넥터(접속 배선함)

가) 태양전지판의 프레임을 부착할 경우에는 흔들림이 없도록 고정되어야 한다.

나) 태양전지판 결선 시에 접속 배선함 구멍에 맞추어 압착단자를 사용하여 견고하게 전선을 연결해야 하며, 접속 배선함 연결부위는 일체형 전용 커넥터를 사용한다.

3) 태양전지판 배선

태양전지판 배선은 바람에 흔들림이 없도록 Cable Tie 등으로 단단히 고정하여야 하며 태양전지판의 출력배선은 군별․극성별로 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.

4) 태양전지판 직, 병렬상태

태양전지 각 직렬군은 동일한 단락전류를 가진 모듈로 구성하여야 하며 1대의 인버터에 연결된 태양전지 직렬군이 2병렬 이상일 경우에는 각 직렬군의 출력 전압이 동일하게 형성되도록 배열하여야 한다.

5) 역전류방지다이오드

가) 1대의 인버터에 연결된 태양전지 직렬군이 2병렬 이상일 경우에는 각 직렬군에 역전류방지다이오드를 별도의 접속함에 설치하여야 하며, 접속함은 발생하는 열을 외부에 방출할 수 있도록 환기구 또는 방열판 등을 갖추어야 한다.

나) 용량은 모듈단락전류의 2배 이상이어야 하며 현장에서 확인할 수 있도록 표시하여야 한다.

6) 접속반

접속반의 각 회로에서 휴즈가 단락되어 전류차가 발생할 경우 LED조명등 표시 등의 경보장치를 설치하여야 한다.

7) 접지공사

전기설비기술기준에 따라 지중접지를 하여야 하며, 낙뢰의 우려가 있는 건축물 또는 높이 20미터 이상의 건축물에는 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제20조(피뢰설비)에 적합하게 피뢰설비를 설치하여야 한다.

8) 전압강하

태양전지판에서 인버터입력단간 및 인버터출력단과 계통연계점간의 전압강하는 각 3%를 초과하여서는 아니된다. 단, 전선길이가 60m를 초과할 경우에는 아래표에 따라 시공할 수 있다. 전압강하 계산서(또는 측정치)를 설치확인 신청시에 제출하여야 한다.

전선길이	전압강하
120m 이하	5%
200m 이하	6%
200m 초과	7%

9) 전기공사

전기안전기준에 의한 사용전점검 또는 사용전검사에 하자가 없도록 시설을 준공하여야 한다.

라. 인버터

1) 제품

센터에서 인증한 인증제품을 설치하여야 한다.

2) 설치상태

옥내․옥외용을 구분하여 설치하여야한다. 단, 옥내용을 옥외에 설치하는 경우는 5kW이상 용량일 경우에만 가능하며 이 경우 빗물 침투를 방지할 수 있도록 옥내에 준하는 수준으로 외함 등을 설치하여야 한다.

3) 설치용량

정격용량은 설계용량 이상이어야 하고 인버터에 연결된 모듈의 정격용량은 인버터 용량 105%이내이어야 하며, 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 인버터 입력전압 범위 안에 있어야 한다.

4) 표시사항

입력단(모듈출력) 전압, 전류, 전력과 출력단(인버터출력)의 전압, 전류, 전력, 역율, 누적발전량 및 설치후 최대출력량(peak)이 표시되어야 한다.

마. 기타

1) 명판

가) 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된 명판을 부착하여야 한다.

나)신․재생에너지설비 명판 설치기준의 명판을 제작하여 인버터 전면에 부착하여야 한다.

2) 가동상태

인버터, 전력량계, 모니터링 설비가 정상작동을 하여야 한다.

3) 모니터링 설비

모니터링 설치의무화 또는 필요에 따라 『모니터링시스템 설치기준』 적합하게 설    치하여야 한다.

4) 운전교육

전문기업은 설비 소유주에게 소비자 주의사항 및 운전매뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.

5) 일반사항 및 시공기준의 적용 예외

현장조건 등으로 인하여 부득이 위의 일반사항 및 시공기준을 적용하기 곤란할 경우에는 적용 예외사항에 대하여 사전에 서울시의 승인을 득하여야 한다.