서울시 태양광 발전 모니터링 시스템 구매 규격

◌  서울시 태양광 통합 모니터링 시스템과 연동

- 인버터, 기상센서, 접속반, 현황판 데이터 송수신을 위한 게이트웨이 구매 설치

(태양광 발전 통합모니터링 시스템 연동 게이트웨이 구매 규격 참고)

- 인버터, 기상센서, 접속반, 현황판과 게이트웨이 간의 데이터 통신라인

(STP 2P 이상) 구축

- 게이트웨이까지 인터넷 회선 구축

- 현장 PC에서는 서울시 태양광 통합 모니터링 서버에 접속하여 발전현황 모니터링

- 발전 이력 데이터는 통합 서버에 저장 및 관리

태양광 발전 통합모니터링 시스템 연동 게이트웨이 구매 규격

1. 적용범위

이 규격은 서울시 데이터센서 내에 설치 운용중인 태양광 통합 모니터링 시스템과 연동하기 위해 태양광 발전소에 설치되어 발전현황 데이터를 수집하여 전송하는 기능을 갖는 게이트웨이의 기술 기준에 대하여 규정한다.

2. 게이트웨이 규격

2.1 태양광 인버터, 기상관측장치, 접속반 등의 태양광 발전 현황 데이터를 수집할 수 있어야한다.

2.2 발전현황판에 데이터를 송출할 수 있어야한다.

2.3 수집된 데이터를 서울시 태양광 통합모니터링 서버에 전송할 수 있어야 한다.

2.4 서울시 태양광 통합모니터링 서버와 접속을 위해 TCP Socket 접속을 4포트 이상 지원하여야 한다.

2.5 TCP Socket 접속시 포트별로 서버모드 또는 클라이언트모드로 설정할 수 있어야한다.

2.6 TCP Socket 접속을 위한 포트번호를 임의의 값으로 지정할 수 있어야 한다.

2.7 통합모니터링 서버와 접속시 IP 주소 또는 URL을 통해 접속할 수 있어야 한다.

2.8 DDNS (Dynamic Domain Name System)을 지원하여야 한다.

2.9 서울시 행정망(Front End)과 연동을 위한 보안규정을 준수하여야한다.

2.10 인버터, 접속반, 현황판, 기상관측반과의 통신을 위해 4포트 이상의 RS-485/422 시리얼 포트를 구비하여야 한다.

2.11 통합모니터링 서버 및 로컬 컴퓨터와 통신을 위해 4포트 이상의 10/100BaseT Ethernet 인터페이스를 구비하여야 한다.

통합 모니터링 연동 게이트웨이(태양광통신 박스)

기능: 로컬 발전소 현장에 설치되어 인버터, 접속반, 기상반의 데이터를

취합하여 통합 모니터링 서버로 전송

구성: 시리얼디바이스서버인 MSP-4E와 IP공유기로 구성되어

기존에 사용하던 RS-485회선과 TCP/IP 회선을 이용하여

데이터 수집 및 통합서버로 전송

(외부 사진)                         (내부 사진)