[별지 제1호서식]

특정기술 선정심사 요청서
	안건번호	제 2021 - 02 호
	건 명	배관 부식방지 공법 선정
	발주부서	암사아리수정수센터
	제출년월일	2021	년	1	월		일

[별지 제2호서식]

특정기술 선정심사위원회 심사안건 개요
요청부서	암사아리수정수센터	요 청 일	2021. 1. .
총사업비	금320,000,000원	특정기술비	금320,000,000원
공사(사업)명	암사 제2정수장 여과지 역세척배관 부식방지공사
공사개요 (사업개요)	◦공사위치 :암사아리수정수센터 제2정수장 여과지 ◦대상설비 : 역세척배관(D500mm,315m), 통기관(D600mm, 16개소),드레인배관(D200, 16개소) 배관지지대(16개소) ◦도장면적: 611m2 ◦사 업 비 : 금320,000,000원 ◦계약방법 : 제한경쟁입찰
심의안건 개 요	◦심사대상(심사안건) - 배관 부식방지 공법 선정 ◦특정기술 개요 - 특정기술 : 특허 제10********호, 배수관의 표면 코팅 시공방법 - 내 용 : 분말파우더 코팅(STS316L)을 이용한 배관 코팅 · 징크 프라이머 바름 : 0.39kg/m2, 2회 · 아크릴계 철본드 : 0.6kg/m2, 3회 · STS 파우더 코팅 : 0.67ℓ/m2, 2회 ◦심사요청 사유 - 역세척 노출배관 외부 부식진행으로 - 배관수명과 내구성 향상을 위한 반영구적 공법 도장 실시
별첨서류	1. 특정기술 선정 사전 검토서. 1부. 2. 특정기술 선정심사 검토의견서. 1부. 3. 청렴서약서. 1부.

[별지 제3호서식]

특정기술 선정 사전 검토서

□ 사업내용

공사(사업)명

암사 제2정수장 여과지 역세척배관 부식방지공사

발주부서

암사아리수정수센터

발주방법

제한경쟁

공사비(사업비)

금320,000,000원

특정기술비

금320,000,000원

심사 안건명

배관 부식방지 공법 선정

[공사(사업)개요]

○ 목적

- 여과지 역세척 노출배관에서 배관외부 부식진행으로 장기간 방치할 경우 배관의

두께감소 및 국부적 누수사고 발생 우려

- 신뢰성이 입증된 반영구적 공법으로 시공하여 부식방지 및 내구성 향상 도모

○ 사업기간 : 2021년 1월 ~ 8월

○ 사업규모 : 역세척 배관 녹제거 및 도장(611m2)

○ 공법선정 : 특허 제10********호(2012.7.5.), 배수관의 표면 코팅 시공방법

○ 현장사진(부식현황)

< 역세척배관 전경 >	< 통기관-여과수 >	< 드레인 배관/밸브 >

[특정기술 개요]

○ 특정기술 : 특허 제10********호(2012.7.5.), 배수관의 표면 코팅 시공방법

○ 시공방법 : 분말파우더 코팅(STS316L)을 이용한 배관 코팅

- 1차 징크 프라이머 : 0.39kg/m2, 2회

- 2차 아크릴계(철본드) : 0.6kg/m2, 3회

- 3차 STS316L 파우더코팅 : 0.67ℓ/m2, 2회

○ 공법개요

- 우리 정수장 및 타 정수장 노출관로 보수에 적용된 공법으로

- 배관에 해당 공법으로 시공된 현장 다수 있으며

- 준공 후 현재까지 특별한 하자발생 사실이 없어 신뢰성이 입증됨

- 특허공법 품셈단가표 개선(‘17.9.1.)으로 적정한 설계단가 산출

□ 추진일정

○ 2021. 1. ~ 2. : 계약심사(본부 안전총괄과)

○ 2021. 2. ~ 3. : 공사발주 및 계약

○ 2021. 3. ~ 8. : 공사착공 및 사업시행

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	○ 제2정수장 여과지 역세척 배관이 일반 강관으로 부식이 심하게 진행되고 있어 장기간 방치할 경우 배관의 두께감소 및 국부적 누수발생 우려
성능 및 품질 우수성	○ 해당 공법은 아크릴계수지(철제용) 보호마감재를 도포한 후 분말파우더(STS 316L)을 도포하는 공법으로 내오염성, 내염산, 내산성 등 내약품성이 강함 ○ 또한, 우리정수장 및 타 정수장에 적용되어 특별한 하자발생 사실이 없으며, 강관에 해당공법이 적용된 현장 역시 현재까지 도복장 들뜸 등 특별한 하자발생 사실 없이 잘 유지되고 있음
가격적정성	○ 내구성이 매우 뛰어나고, 사용수명이 반영구적으로 하자담보책임기간 종료 후에도 추가로 보수공사가 필요하지 않아 장기적으로 예산이 추가로 투입될 소지가 없음 ○ 본부 재무회계과에서 현장실사 및 조정회의 등을 거쳐 설계단가※를 적절하게 산출함(이전보다 27% 단가인하) ※ 본부장방침 2017.9.1., 상수도배관 파우더코팅 특허공법 품셈단가표 개선
현장적용성 및 유지관리성	○ 배관과 유사한 재질의 코팅 적용되어 시공성이 뛰어나며, 정수센터만의 환경(염소가스)에 가장 적절한 공법이라고 판단됨 ○ 코팅재질이 STS316L로 STS304※에 몰리브덴(Mo)이 첨가되어 염소이온(Cl-)에 대한 내식성이 매우 강함 ※ STS304는 염소이온에 매우 취약하여 부식촉진(해양플랜트 등 연안설비에서는 STS304재질을 사용하지 않음)
기타 검토사항 (기술적 검토 등)	○ 단순 녹제거 및 방청처리로 단기간의 부식을 억제할 수 있겠으나, 제2정수장 내 역세척 배관은 교체 없이 장기간 사용될 배관임 ○ 미관에 좋은 공법으로 우리센터로 견학하거나 방문하시는 분들께 깨끗한 수돗물 생산에 대한 홍보가 되어 아리수의 음용율 향상에도 크게 기여할 것으로 판단됨 ○ 해당공법에 대한 위생성(한국화학육합시험연구원, 먹는물 용출 시험)이 검증되어 아리수를 생산하는 우리정수센터에 적정.
종 합 검토의견	○ 여러 현장에 적용되어 신뢰성이 입증되었고, 우리 정수센터의 사용환경 및 배관재질을 고려하여 내구성이 강하고 반영구적인 해당 공법을 적용하여 안정적인 아리수 생산에 기여하고자 함

□ 붙임자료

1. 부식방지 코팅방법 비교표 1부.

2. 먹는물 용출 시험성적서(한국화학융합시험연구원) 1부.

3. 공정에 대한 설명 및 시공사례(스테인리스강관 포함) 각 1부.

2021년   1월   10일

작성자 : 암사아리수정수센터 정수시설과 지방공업주사 정 희 철 (서명)

확인자 : 암사아리수정수센터 정수시설과 정수시설과장 조 성 태 (서명)

부식방지 코팅방법 비교표

항 목		DH316L(파우더) 코팅	에폭시 계열	Ceramic 계열
품질	내 식 성	안 전	녹발생, 물이끼가 발생	안 전
	위 생 성	안 전 (시험성적서 참조)	최초에는 안전하나 부식 (이끼, 녹)에 우려가 있음	보 통
	불 연 성	양 호	열 세	보 통
	내 열 성	양 호	보 통	보 통
	내충격성	양 호	열 세	양 호
	내 구 성	양 호	열 세	양 호
	특 성	1. 분말파우더 코팅(STS-316L)으로서 내수ᐧ내약품성에 강하다. 2. 건조시간이 짧고 습기가 있는 면에서도 마르면서 건조가 되기 때문에 시공성이 좋아 작업시간이 짧다. 3. 균열 및 박리현상이 전혀 없기 때문에 내구성이 매우 뛰어나고 사용 수명이 반영구적이다. 4. STS-316L이기 때문에 색상도 스테인리스의 미려한 이미지를 나타낸다. 5. STS-316L은 하자발생시 부분보수가 쉽고, 보수 부위가 미려하여 미관상 문제가 전혀 없다. 6. 파우더 원액으로(70%) 코팅하기 때문에 접착성이 좋다. 7. 작업성이 뛰어나고 작업완료시 냄새가 전혀 없다(작업 중에는 일부 냄새가 발생 할 수 있음). 8. 건조시간이 빨라 1회 도포 후 30분 이내에 2회 도포가 가능하다. 9. 녹제거후 방청처리와 철본드(아크릴계)를 이용하여 피막처리가 되기 때문에 녹 발생을 원천적으로 방지한다. 10. STS-316L 코팅의 건조 시간은 30분 이내이기에 보수시 상당한 시간이 절감된다.	1. 내수성, 내약품성에 약하다. 2. 자외선에 취약하여 쉽게 탈색이 되고 사용 수명이 짧다. 3. 습한 곳에서는 접착력이 현저히 떨어진다.(접착불가, 하자원인) 4. 완전경화까지 시간이 많이 소요된다. 5, 철(STS-304)과 에폭시 계열은 접착력이 신축작용에 의하여 박리 및 균열이 생겨 수질에 물이끼가 발생하고 녹발생도 유발된다. 6. 하자발생시 재보수가 어렵고 강관 본체에 보수 중 스트레스가 가해져 피막이 훼손되어 녹발생의 원인이 되어 하자발생 가능성이 많다. 7. 벽면 도장작업 시 부주의로 도장액이 흐를 수 있고 그대로 건조하면 미관상 상당히 문제가 있다. 8. 페인트 계열이기 때문에 기공이 생겨 그 부분부터 박리현상이 생기고 차후 하자의 원인이 된다. 9. 건조시간이 많이(최소3일) 소요되고 습기가 있을 때는 작업이 불가능하다.	1. 습한 장소에서는 접착력이 약하고 건조 시간이 길어 작업성이 떨어진다. 2. 경화시간이 많이 소요되며 건조 부족으로 인한 하자가 발생하기 쉽다. 3. 경화과정에서 기공이 생겨 하자의 원인 이 되기도 한다. 4. 작업 시 예열과정이 필요해서 작업조건이 제한적이다. 5. 색상 조합이 가능하여 파란색 등 여러 가지 미려한 색상으로 도장이 가능하다. 6. 에폭시 보다는 자외선에 강하나 탈색이 진행되어 사용 수명이 제한적이다. 7. 하자 시 보수작업이 난해하고 부분보수를 할 경우는 보수부위가 확연하게 구분되어 미관상 문제가 있다.

먹는물 용출 시험성적서(한국화학시험연구원)

공정에 대한 설명 (DH316L파우더코팅)

1		-그라인딩(녹제거작업)- 1. 그라인더를 이용하여 표면 그라인딩 작업을 한다.
2		-바탕만들기(혼합용제 사용)- 1. 녹을 제거하고 난후 약품을 이용하여 방청처리를 한다. 2. 모든 작업(바탕만들기)이 완료된 사진(좌)
3		-하도방청(징크프라이머)- 1. 징크프라이머(DH4010)를 전체 도포한다. (장기방청, 2회도포)
4		-Flange 수밀 코팅- 1. Flange와 Flange 사이 벌어진 틈을 메꾸어 녹이 발생되는 것을 완벽 차단한다.
5		-퍼티바르기(아크릴계 철퍼티작업)- 1. 헤라 등을 이용하여 꼼꼼히 표면처리 (아크릴계 철퍼티)작업을 한다.
6		-퍼티고르기(아크릴계 철퍼티작업)- 1. 철퍼티 작업을 완료한 뒤 표면을 그라인더, 특수 장비로 고르게 표면처리 작업을 한다.
7		-DH316L 파우더코팅- 1. 완벽하게 표면처리 한 후 DH316L 파우더 코팅을 한다. (2회 도포)

시 공 사 례 (DH316L파우더코팅)

암사아리수정수센터 도수관로 작업전	암사아리수정수센터 도수관로 작업후 (‘2015년 9월 시공)
암사아리수정수센터 송수관로 작업전	암사아리수정수센터 송수관로 작업후 (‘2017년 9월 시공)
뚝도아리수정수센터 송수관로 작업전	뚝도아리수정수센터 송수관로 작업후 (‘2016년 6월 시공)
강북아리수정수센터 혼화지 유입배관 (2011년 10월 시공)	강북아리수정수센터 송수 배관 (‘2018년 7월 시공)
광암아리수정수센터 유입관로 작업전	광암아리수정수센터 유입관로 작업후 (‘2019년 11월 시공)