과 업 내 용 서

【대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)】

2017. 2.

상수도사업본부

목        차

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭

2. 과업의 목적

3. 용어의 정의

4. 과업의 개요

5. 주요업무의 사전승인

6. 과업수행 및 공정보고

7. 발주부서 등

8. 계약상대자의 책임

9. 보안 및 비밀유지

10. 타 계약 상대자와의 업무한계

11. 하도급 사항

12. 과업내용 변경

13. 용역계약상대자의 교체

14. 용어의 해석

15. 설계 성과품의 품질관리

16. 특기사항

17. 용역대가 청구 및 지급에 관련 사항

18. 설계변경 조건

19. 용역계약의 보증이행

20. 손해배상

제2장 과업수행

1. 일반사항

2. 시설물의 사전조사

3. 현장조사 및 점검

4. 안전관리

5. 기술분야 사항

6. 기 타

제3장 성과품 제출

1. 용역 보고서 작성

2. 보고서 본문에 포함 될 주요내용

3. 성과품 작성시 주의사항

4. 성과품 제출

5. 기타 준수사항

【도송수관로 정밀점검 과업내용서】

1. 과업내용

2. 점검계획 및 세부사항

3. 보고서 작성 방법

【도송수관로 정밀점검 사점검토 보고서】

1. 과업명

2. 배경 및 목적

3. 과업의 범위

4. 사전검토 내용

5. 결론

【맨홀 정밀점검 과업내용서】

1. 과업내용

2. 점검계획 및 세부사항

3. 보고서 작성 방법

제1장 일반사항

1. 과업의 명칭

본 과업의 명칭은 “대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)”이라 한다.

2. 과업의 목적

1) 본 용역은 점검정비 분야 및 정밀점검 분야로 구분한다

2) 점검정비 분야는 상수도 대형 제수밸브 및 밸브실에 대한 점검정비 실시로 상수도 시설의 신뢰도 및 가동률을 향상시켜 돌발 사고를 예방한다

3) 정밀점검 분야는 도·송수관로 정밀점검과 맨홀 정밀점검으로 구분한다

4) 도·송수관로 정밀점검 : 시설물의 안전 관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조의 규정에 따른 도·송수관로 정밀점검을 실시하여 시설물의 물리적․기능적 결함을 조사하여 구조적 안전성 및 손상상태를 점검, 재해를 예방하고 시설물의 효용을 증진시켜 지속적인 시설물의 안정성을 확보하는데 그 목적이 있다.

5) 맨홀 정밀점검 : 도로상 작업구 설치 및 관리지침에 따라 도로상 맨홀 정밀점검을 통해 맨홀상태를 평가 및 그 자료를 데이터베이스 구축(시스템 입력)하여 맨홀관리의 효율성을 높인다.

3. 용어의 정의

1) “발주부서”라 함은 이 사업을 발주한 상수도사업본부장 또는 그 위임을 받은 자를 말한다.

2) “계약상대자”라 함은 발주부서부터 이 사업을 수급 받아 시행하는 자를 말한다.

3) “주관부서”라 함은 계획수립, 설계 및 계약체결 후 용역시행에 관한 업무를 총괄하는 상수도사업본부를 말한다.

4) “시행부서”라 함은 사업대상 시설을 관리하는 수도사업소를 말한다.

5) “점검정비”라 함은 ‘제수밸브 점검정비 절차서’에 의거 밸브실, 제수밸브, 노출관로에 대한 상태확인, 검사 및 윤할유 주입, 스톱밸브, 밸브 캡, 볼트 너트 교체와 같은 소규모 보수 및 소모성 자재의 교체 등의 업무와 맨홀 정밀점검을 포함한다.

6) “추가정비”라 함은 점검정비 이 외 보수할 필요가 있는 사항을 말하며, 발주부서의 작업지시에 의해 계약상대자가 시행할 수 있다.

4. 과업의 개요

1) 과업기간 : 본 과업기간은 착수일로부터 ~ 2017. 12. 31일로 한다.

2) 과업의 내용

- 강북지역 대형 제수밸브 점검정비

- 관내면 상태 및 누수진단

- 강북지역 도·송수관로(분기 시설 포함) 정밀점검

- 강북지역 맨홀 정밀점검

- 기타, 과업 외 점검정비 및 정밀점검이 필요할 시 발주부서와 계약상대자 사전 협의에 의하여 추가 작업 지시에 의해 시행한다.

3) 대상시설물

(1) 위치 : 중부, 서부, 동부, 북부수도사업소 관내(취수장∼지역배수지∼배수관)

(2) 대상

〈점검정비 분야〉

- 대형 제수밸브 점검정비 1,283개소

(도·송수관로 정밀점검과 중복되는 맨홀 제외후 맨홀 정밀점검 병행)

- 관내면 상태 및 누수진단 3km

〈정밀점검 분야〉

- 강북 지역 도·송수관로 정밀점검 107㎞(맨홀 정밀점검 병행)

- 강북지역 맨홀 정밀점검 5,344개소

(대형제수밸브 점검정비 및 도·송수관로 정밀점검과 중복되는 맨홀 제외)

5. 주요업무의 사전승인

1) 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주부서와 협의를 하여 과업을 수행 하여야 한다.

(1) 과업수행계획서 및 착수신고서의 내용변경

(2) 관계기관과의 협의사항

(3) 용역 참여기술자의 교체

(4) 기타 발주부서의 지시나 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

2) 과업시행 중 발주부서의 계획 또는 방침변경 등의 사유로 과업변경이 필요할 때에는 과업내용을 변경할 수 있으며, 계약상대자는 지체없이 이행하여야 한다.

6. 과업수행 및 공정보고

1) 과업수행방법

(1) 계약상대자는 본 과업을 성실히 수행하여야 하며, 발주부서의 지휘감독을 받는다.

(2) 계약상대자는 과업내용서와 관계법령 및 제 규정 등에 따라 성실하게 과업을 수행 하여야 한다.

(3) 용역수행처리절차는 과업내용서에 따르고, 과업내용서에 명시하지 않은 사항에 대해서는 발주부서와 협의하여 내실있는 조사가 되도록 하여야 한다.

(4) 공정계획에 의한 과업수행 중 중요 결정사항 등에 대한 사항은 수시로 협의하여 공정추진에 지장이 발생하지 않도록 하여야 한다.

2) 착수신고서 제출

계약상대자는 계약문서에 정하는 바에 따라 기술용역을 착수하여야 하며 착수시 관계법령에서 정한 서류 및 다음 각 호의 사항이 포함된 착수신고서를 발주부서에 제출하여야 한다.

(1) 착수신고서

① 사업책임기술자 선임계(이력서 첨부)

② 용역공정 예정표

(2) 분야별 참여기술자 및 장비투입 계획서

(3) 용역수행에 필요한 다음 서류

① 내국 기술자인 경우는 기술자 자격수첩 사본 및 한국건설기술인협회 발행 기술자 경력증명서

② 외국기술자인 경우는 졸업증명서, 경력확인서 등 학력, 경력사항을 확인할 수

있는 서류

③ 사업책임기술자 및 분야별 책임기술자 등 사업참여자는 관련법령에서 정하는 자격요건을 갖춘자로 하여야 한다.

(4) 기타 계약담당공무원 또는 법령이나 용역과업에서 제출하도록 한 사항

3) 과업수행계획서 제출

과업수행계획서는 착수일로부터 15일 이내에 과업의 특성 및 현장 여건을 감안한 과업수행계획서(공동수급일 경우 공동수급인 상호간의 과업분할협의서 첨부)를 제출하여 발주부서의 승인을 받아야 하며, 이에 포함될 내용을 다음과 같다.

(1) 세부공정계획서

(2) 과업의 단계별 성과품 제출계획서

(3) 과업수행조직 및 인력(장비) 투입계획서

(4) 참여기술자 인적사항, 참여하고 있는 과업내용 및 예상기간

(5) 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

(6) 안전관리계획서

(7) 사전검토 보고서

(8) 기타 과업수행에 필요한 사항

설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀점검 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.

4) 업무협의 및 공정보고

(1) 계약상대자는 본 과업 착수 후 수행일정계획에 따라 아래사항이 포함된 공정보고서를 작성 제출하여야 하며, 발주부서의 요구가 있을 때에는 과업진행상황을 추가로 보고 하여야 한다.

① 과업 추진내용 및 공정 현황

② 투입 인원 및 장비 현황

③ 과업 수행 상 중요 문제점 및 대책

④ 다음주(월) 과업수행계획

(2) 보고시기

다음의 경우에는 발주부서에 사전 보고 및 검토절차(간담회, 토론회)를 이행하여야 한다.

① 조사 및 자료수집 완료시

② 용역착수, 중간단계, 마무리단계 검토시

③ 성과품 작성시

④ 자문회의시

⑤ 월간공정 보고시

⑥ 준공시

5) 주간 공정보고(작업일지)

계약상대자는 과업 착수와 동시에 작업일지를 작성하여 매주 화요일에 제출하여야 한다.(전자문서 가능)

6) 월간 공정보고

계약상대자는 매월 5일 전달의 실적 및 그달의 계획 등을 작성하여 제출하여야 한다.(전자문서 가능)

7) 단계별 보고

계약상대자는 용역 진행 단계별로 보고회의 또는 자문회의를 개최하여야 한다.

(1) 착수보고회, 중간보고회, 최종보고회를 실시한다.

(2) 일일보고 : 당일 용역수행 및 전일 점검결과 보고

(3) 주간보고

- 주간보고 : 주간단위 조사․점검, 진단 실적을 본부 및 관할사업소에 보고

(4) 월간보고

- 매월 말 용역수행 결과를 정리하여 본부 및 관할사업소에 공문으로 보고

8) 발주부서 지시사항 검토

(1) 계약상대자는 발주부서의 요구가 있을 경우 각종 검토회의 등을 통하여 기술자문 및 검토를 받아야 한다.

(2) 계약상대자는 발주부서의 요구가 있거나 주요 공정을 선정 또는 완료하기 이전에 관련 자료를 제출하고 담당분야별 책임기술자로 하여금 설명토록 하여야 하며, 지적 및 보완사항에 대하여는 발주부서의 지시사항을 성실히 수행한 후에 조치결과를 서면으로 제출하여야 한다.

7. 발주부서 등

1) 발주부서

발주부서는 과업을 시행함에 있어 수시로 계약상대자에 대하여 다음의 계약관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며 계약상대자는 발주부서의 요구가 있을 경우 관련자료를 제출하여야 한다.

(1) 기술인력 동원 현황

(2) 용역단계별 과업추진내용 및 공정현황

(3) 기타 확인에 필요한 사항

2) 현장점검

(1) 계약상대자는 발주부서 필요시 과업품질 확인과 용역업무의 적정 수행여부 확인 등을 위해 실시하는 현장점검에 성실히 응해야 한다.

(2) 점검시 발주부서로부터 지적받은 내용 및 요구내용은 과업범위를 벗어나지 않는 한 모두 반영하여야 한다.

3) 부진공정에 대한 조치

제출된 추진계획에 대비하여 공정이 지연될 때는 계약상대자로 하여금 부진사유분석, 만회대책 및 만회공정표를 작성 제출토록 하고, 필요시 부실벌점 부과 등의 조치를 취할 수 있다.

8. 계약상대자의 책임

1) 계약상대자의 책임범위

계약상대자는 발주부서의 승인을 받아 작성한 성과품이라 할지라도, 계약상대자의 과오나 오류 등으로 과업수행상 발생한 모든 하자에 대하여 계약상대자의 책임이 면제되는 것은 아니며, 용역 준공 후라 할지라도 과오나 오류 등이 있어 이에 대한 발주부서의 수정, 보완 요구가 있을 때에는 계약상대자 부담으로 시정․조치하여야 한다.

2) 문서의 기록비치

계약상대자는 과업의 수행 중에 관계기관과의 협의사항, 발주부서의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요 사항을 문서로 작성․비치하여야 하며, 발주부서의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

3) 안전관리의 의무

계약상대자는 관계법규에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

4) 법률준수의 의무

계약상대자는 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해사항에 대하여 책임을 져야 한다.

5) 발주부서로부터 부진공정에 대한 조치지시를 받은 경우에는 즉시 과업수행의 정상화를 위한 만회대책 및 만회공정을 수립하여 제출하여야 한다.

9. 보안 및 비밀유지

1) 보안관계 법규의 준수

계약상대자는 정부 또는 발주부서에게 필요한 보안관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 계약상대자가 져야한다.

2) 과업성과품 발간시 유의사항

계약상대자는 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독원과 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간시는 발주부서와 협의하여 정부에서 인가한 발간업체에서 발간한다.

3) 보안관리의 책임

계약상대자는 관계법규에 의한 보안관리 책무를 준수하여야 하며, 계약상대자의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대해서 책임을 져야 한다.

4) 주요 보안사항

(1) 시설물 현장조사에 활용하는 기본 자료인 상수도 GIS 자료는 공개제한 자료이므로 대외 반출이나 타 용도로 사용할 수 없으며 보안관련 규정을 준수해서 관리해야 한다.

(2) 계약상대자는 본 용역 시행에 있어 보안대책을 수립․시행하여야 하며, 보안각서를 제출 하여야 한다.

(3) 모든 성과품은 계약상대자가 임의로 외부로 유출할 수 없으며, 본 과업 수행중 발생한 기록물 중 폐기물은 전량 소각 처리하여야 한다.

(4) 본 과업을 위하여 발주부서에서 제시하는 각종 도서나 자료는 과업 종료 즉시 반납 또는 소각 처리하여야 하며, 계약상대자 임의로 외부에 유출하여서는 안 된다.

(5) 본 과업 시행 중 보안에 관련되는 모든 사항은 통제를 엄격히 하여야 하고, 과업 수행 중 취득한 도면, 현장상황 등 모든 내용은 절대로 외부에 유출하여서는 안 되며, 유출로 인하여 발주기관 및 제3자에게 피해를 야기한 경우에는 계약상대자 및 당사자는 민․형사상 모든 책임을 진다.

(6)  기타 보안상 결함이나 문제가 없도록 하여야 하며, 보안사항 불이행으로 발생하는 모든 책임은 계약상대자가 진다.

10. 타 계약상대자와의 업무한계

과업을 수행함에 있어 공동도급일 경우 계약상대자 상호간에 과업분할 협의서를 작성, 수행하여야 한다.

11. 하도급 사항

1) 계약상대자는 본 용역 과업의 모든 사항에 대하여 발주부서의 사전 승인없이 일부분이라도 타 업체에 하도급을 할 수 없으며 용역의 주된 업무는 원도급자가 수행하여야 한다.

12. 과업내용 변경

1) 용역 수행 중 과업내용 변경사항이 발생하였을 경우에는 용역계약일반조건(기획재정부 계약예규 제318호, 2016. 12. 30.)에 따른다.

2) 계약상대자는 용역 수행 중에 주요 과업내용에 대한 변경 없이 경미한 변경사항이 발생한 경우에는 변경사항 등에 대한 타당성 여부를 면밀히 검토하여 타당한 경우, 변경으로 인한 전체 용역비의 증감이 균형을 이루는 범위 내에서 발주부서의 지시를 받아 우선 과업을 변경하여야 한다.

3) 다만, 주요과업의 변경이 필요한 경우에는 그 사유와 의견을 첨부하여 발주기관에 서면 보고하여 승인을 얻은 후 변경 하여야 하며 변경에 필요한 내역서 등 관련 자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

13. 용역계약상대자의 교체

1) 과업에 참여하는 기술자는 관련법령에서 정하는 자격요건을 갖춘 자로 하여야 하며, 발주부서에서 과업수행에 부적합하다고 판단한 기술자에 대해서 발주부서로부터 교체요구가 있는 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 즉시 교체하여야 한다.

2) 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 그와 동등이상의 등급․경력을 갖춘 기술자로 발주부서의 승인을 받아 교체하여야 한다.

3) 과업의 수행을 위하여 투입된 기술자는 과업 기간 중에 계약상대자가 임의로 교체할 수 없으며, 교체가 불가피한 경우에는 발주부서의 사전 동의를 받아야 하고, 본 과업수행에 참여하는 기술자의 투입지연에 따른 모든 손해의 책임은 계약상대자에게 있다.

14. 용어의 해석

1) 사용언어 및 문자의 해석에 있어 발주부서와 계약상대자간에 해석상의 분쟁이 야기되지 않도록 하여야 하고, 그 뜻이 분명치 못한 용어는 알기 쉽고 정확하게 정의한 후 사용하며, 과업내용서상의 용어해석에 차이가 있을 경우에는 발주부서와 계약상대자가 상호 협의하여 결정하여야 한다.

(1) 성과품 작성에 사용하는 용어

① 계약조건에서 정의, 사용한 용어

② KS 등 표준규격에서 정의, 사용한 용어

③ 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

④ 정부제정 제기준 용어

⑤ 기타 국어사전에서 정의, 사용한 용어

(2) 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

① 한글 맞춤법 (교육부)

② 외래어 맞춤법 (교육부)

③ 기본외래어 용어집

(3) 성과품 작성에 사용하는 문장구성

① 과업내용서에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양

② 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

③ 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장사용

④ 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

(4) 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

① 애매한 표현 배제

“원칙적으로”, “대체로”, “충분한”, “관련○○” 등의 애매한 표현을 최대한 배제

② 주어의 명확화

a. 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여 “누가”, “무엇을”, “어떻게” 해야 하는지를 명확하게 기술

b. “발주부서는”, “계약상대자는”, “발주기관자는” 등 주어명시

③ 약어사용

a. 가능한 약어를 사용하지 말 것

b. 약어 사용이 필요한 경우 다음에 따른다. 약어는 다음 경우에 사용한다.

c. 건설업 분야에서 제정된 협약

d. 사전에 수록되어 있는 약어

e. KS 규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

f. 규준 및 규격은 그 단체 및 기관 또는 제조회사에서 제정한 것

g. 약어는 원 단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

(5) 성과품 작성시 서술 원칙

① 문장내용은 간단 명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피할 것

② 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

③ 불가능한 사항은 규정하지 말 것

④ 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

⑤ 정확한 문법으로 기재할 것

⑥ 예측보다는 직설적으로 서술할 것

⑦ 공법과 결과를 모두 기재하지 말 것

⑧ 모순된 항목은 배제할 것

⑨ 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

⑩ 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

⑪ KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

⑫ 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

15. 용역 성과품의 품질관리

계약상대자는 최종 용역보고서에 시행과정에서 참여한 관계 공무원 및 용역기관의 담당자에 대하여 각 참여자별 참여기간, 수행업무 등을 기재하여야 하며, 당사자로 하여금 이를 확인 후 날인하도록 하여야 한다.(건설기술진흥법 제48조 5항, 동법 시행규칙 제43조)

16. 특기사항

1) 특기사항

(1) 과업수행 중 정책변경 등 불가피한 경우는 과업의 일부 또는 전부를 타절하거나 과업내용을 변경할 수 있다.

(2) 과업내용서 내용에 대하여 상호 의견을 달리하는 경우 협의에 의하여 결정하되, 협의 불가시는 지방자치단체 용역계약 일반조건(기획재정부 계약예규 제318호, 2016. 12. 30.)에 따른다.

(3) 기타 당해 과업을 수행함에 있어 과업의 특성 및 현장조건에 따라 요구되는 특기사항에 대하여 추가 기재한다.

17. 용역대가 청구 및 지급에 관련 사항

1) 용역대가의 정산

(1) 계약 내역서의 ‘B/F 제수밸브 점검정비’ 항목의 단가는 본 과업내용서 3. 용어의 정의 5) ‘점검정비’의 과업이 포함된 단가이다.

(2) 제수밸브 점검정비 및 직접경비 항목에 대한 정산은 정산 물량을 확인할 수 있는 정비리스트 및 사진등을 첨부하여 감독원의 확인을 받아야 한다.

(3) 점검정비를 위하여 기존에 설치된 사다리 및 고정 밸브키 등의 시설물 철거, 재설치 비용은 별도 정산하지 아니한다.

(4) 발주부서의 작업지시에 의하여 시행하는 ‘추가정비’ 작업에 대한 정산은 작업지시 당시에 산출된 단가에 낙찰율을 적용하여 산출하며, 단가 산출시 인건비, 재료비, 경비 등은 거래실례가격에 의한다. 다만, 지역적 여건 및 소량구매 등으로 거래실례가격을 적용할 수 없는 경우에는 견적가격을 적용할 수 있다.

2) 용역대가의 지급

용역대가의 지급은 조사․점검 완료시 지급하는 것을 원칙으로 하되, 기성금은 계약상대자 청구에 의하여 발주부서와 협의하여 처리한다.

3) 자재구매 및 관리

(1) 계약상대자는 점검정비 업무에 지장이 없도록 소모성 자재에 대하여 감독원의 승인을 득하여 구매 운용한다.

(2) 구매한 자재는 감독원의 승인을 득한 후 사용하여야 하며 계약상대자는 관리대장을 작성하여 성실하게 관리, 운영하여야 한다.

(3) 추가정비에 의하여 소요되는 자재는 계약상대자의 추가정비 작업계획서 제출 시 명기하여야 하며, 감독자는 소요자재의 구입 또는 사급을 결정하여 통보한다.

(4) 정비에 사용되는 구입자재는 신품이어야 하며, 사용 전 감독원의 검사를 득해야 한다.

(5) 정비에 사용되는 자재가 관급일 경우 시행부서는 현장에서 계약상대자에게 인도하고, 계약상대자의 책임 하에 운반․관리하여 정비작업을 시행한다.

18. 설계변경 조건

1) 계획 변경으로 인하여 과업범위 또는 과업기간이 변경될 때

2) 과업수행 과정에서 발주부서가 인정하는 추가업무 사항이 발생한 경우

3) 기타 발주부서가 필요하다고 인정할 때

4) 위 각 호의 사유로 과업변경 원인이 발생될 시 또는 계약금액의 하자 또는 착오가 발견되거나 기타 계약금액을 조정하여야 할 사유가 발생하였을 때는 해당금액을 조정 하거나 기 지급된 금액의 경우 환수할 수 있다.

19. 용역계약의 보증이행

계약상대자는 계약이행의 성실함을 답보하기 위하여 “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령 제37조”에서 규정한 보증서 발급기관에서 발행한 “용역 이행 보증서”를 발급받아 발주부서에 제출한다.

20. 손해배상

계약상대자는 제수밸브의 오작동 등 명백한 계약상대자의 귀책사유로 용수공급이 중단되거나, 밸브시설이 파손된 경우, ‘서울특별시 수도시설 이설등 원인자부담금 징수조례’에서 정한 ‘원인자부담금’ 규정에 따라 산출한 금액을 배상한다.

제2장 과업 수행 내용

1. 일반사항

1) 일반사항

(1) 과업내용서는 본 용역을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 이 과업내용서에 의해 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 제반 관계규정, 기준, 지침 등에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

(2) 본 과업수행  중 정책의 변경이나 우리 본부 기본방침의 변경 등으로 인하여 과업내용 중 일부 또는 전부의 변경이 필요할 때에는 발주부서의 방침결정에 따라야 한다.

2) 계약상대자의 책임

(1) 계약상대자는 조사․점검 업무를 이 과업내용서와 수도법 등 관계규정, 관련기술기준, 보안 및 안전관리수칙 등을 준수, 성실하게 수행하여야 하며, 세부사항에 대하여는 발주부서의 지시에 따라야 한다.

(2) 계약상대자는 이 용역을 수행하면서 계약상대자의 의무 불이행으로 발생하는 사고에 대하여 민․형 사상의 모든 책임을 진다.

2. 시설물의 사전 조사

1) 상수도 GIS 도면 등 사전 조사에 필요한 기본 자료를 주관부서 또는 시행부서에서 제공 받아 용역수행에 필요한 자료를 발췌, 정리하여야 한다.

2) 용역수행에 필요한 교통처리, 유관기관 협의 및 안전상의 문제에 대하여 사전에 대책을 수립하고 관계기관의 승인을 득하여 시행부서와 협의하여야 한다.

3. 현장 조사 및 점검

1) ‘제수밸브 점검정비 절차서’에 의하여 체계적으로 점검정비를 실시한다.

2) 계약상대자는 점검정비업무 수행 중 발견된 긴급정비를 요하는 사항에 대하여 신속하게 적절한 조치를 취하고 감독원에게 즉시 보고하여 감독원의 지시에 따른다.

3) 수리나 교체가 필요할 경우 감독원에게 추가 작업계획서를 제출하고 감독원의 지시에 따라 작업을 수행한다.

4) 제수밸브 점검정비시 상수도 GIS 도면을 지참하여 속성 및 위치를 대조 확인한 후 현장과 GIS 자료가 상이할 시 관할 사업소에 수정 요청한다.

5) 점검정비 전․후의 사진을 촬영하여 작업완료 보고시 제출하여야 한다.

6) 점검정비는 제출된 작업계획서 및 점검 절차서에 의거 시행하되, 시설의 노후정도 및 기능성을 고려하여 작업에 임하고, 완료보고 시 관련 시공자료, 이력 등을 상세히 작성, 제출하여야 한다.

7) 점검정비 과업대상 밸브가 배수지·가압장 시설물 내에 포함되어 있을시 구내배관 전체 상세도를 작성하여 점검정비 내역과 함께 제출하여야 한다.

4. 안전관리

계약상대자는 과실이나 부주의로 인한여 발생한 사고 및 손해에 대하여 책임을 지며, 안전사고 예방을 위해 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1) 계약상대자는 작업자에 대해 항상 작업 전 안전수칙을 주지시키고, 주기적인 교육실시을 실시하여야 한다.

(1) 법정안전교육(정기교육, 작업내용 변경 시 교육 등)

(2) 신규 참여기술자에 대한 현장 OJT(On The Job Training) 교육

2) 업무수행 중 안전수칙 준수 및 안전 보호 장구 착용

(1) 밸브실 출입시는 감독자의 승인 후 출입하도록 한다.

(2) 밸브실 내부 출입 전에는 반드시 “산업안전보건법 제24조와 제42조, 산업안전  보건기준에 관한 규칙 제296조“규정에 의하여 산소농도 측정을 실시하고, 유해가스 환기 및 출입 가능한 산소농도를 확인 후 안전한 상태가 되었을 때 출입하여야 하며, 작업자가 맨홀 내에서 작업시에도 급배기를 계속 실시하여 질식에 의한 안전사고를 예방한다.

(3) 도로상에서 작업은 반드시 안전요원 및 교통신호수를 배치하고, 안전시설을 설치하여 교통통제, 안전사고를 방지한다.

5. 기술분야 사항

1) 기술인력 확보 및 운영

(1) 계약상대자는 조사․점검 업무에 필요한 자격을 소지한 자를 투입하여 내실 있는 조사․점검이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

(2) 주관부서는 조사․점검 업무에 투입된 인력이 부적격하다고 판단될 경우 이를 교체 요구할 수 있으며, 계약상대자는 특별한 사유가 없는 한 이를 수용하여야 한다.

(3) 계약상대자는 참여 기술자가 퇴직, 신체장애 등의 사유로 참여가 불가능할 경우 대체 인력을 투입하여야 하며, 사전에 주관부서의 승인을 득하여야 한다.

(4) 사업 참여인력은 타 사업에 중복하여 참여하지 않아야 한다.

2) 기술관리

(1) 계약상대자는 해당시설의 원활한 점검정비를 위해 시공도서, 유지보수지침 및 보수, 시험, 기록 등을 충분히 활용하여야 한다.

(2) 계약상대자는 대상시설별 기능, 구조 및 특성을 충분히 이해하여 제수밸브가 정상적으로 동작하고 있는가를 확인할 수 있어야 하며, 제수밸브의 점검 및 정비를 위한 기술적인 사항은 감독원과 상호 협의하여 최선의 방안을 강구함으로써 설비의 안정성을 유지하여야 한다.

(3) 계약상대자는 발주부서의 요청이 있을시 점검정비에 필요한 지식 및 기능 등의 제반사항을 지원하여야 한다.

(4) 계약상대자는 ‘대형 제수밸브 점검정비 절차서’에 의한 사업 수행에 필요한 제반 장비를 구비하여 감독자에게 확인을 받아야 한다.

6. 기 타

1) 본 과업내용서에 명시되지 않은 사항이나, 명시되었더라도 관계법령에 위배되는    사항이 있을 시 계약상대자가 관련법령을 검토 후 우리 발주부서와 협의하여 변경 또는 보완하여야 하며, 기타 경미한 사항에 대하여는 감독원의 지시에 따라야 한다.

2) 본 용역업무 추진상 주요 결정사항은 우리 발주부서와 사전 협의를 거쳐 시행 하여야 한다.

3) 본 용역수행과 관련 외부 전문가의 검토를 받을 수 있는 자문회의를 개최할 수 있으며 제시된 의견은 과업수행에 검토․반영하여야 한다.

4) 본 과업수행을 위해 필요한 관계기관 협조 및 자료수집 등에 따른 제반절차와    비용은 계약상대자의 책임으로 시행한다.

5) 발주부서가 필요로 하는 경우 평가와 관련된 기초자료 등 중간 성과품을 작성하여 제출하여야 한다.

6) 본 과업의 수행은 정부 및 우리시에서 제정한 관련법, 각종 시방서 및 규정을 발주부서와 협의하여 적용토록 한다.

7) 각종 통계자료는 정부기관, 공공기관 및 연구기관 등의 최신 통계자료를 활용하여야 하며, 그 자료에 대한 작성근거를 제시하여야 한다.

8) 계약상대자는 대상시설물의 추가정비 또는 점검작업 완료 후 필요시 시험 및 검사계획서를 감독원에 제출하고 승인후 제반 시험방법의 종류, 매체, 시험압력 및 시험일정 등에 의거하여 시험 및 검사를 수행하여야한다

가)  용역대상 시설물 도면 및 각종 보고서, 구조계산서 등

나)  기타 발주부서의 보관자료 중 과업수행에 필요한 자료

10) 시설 및 대여품의 관리를 철저히 하여 손상되는 일이 없도록 해야 한다.

가) 계약상대자는 용역 수행에 필요한 장비 및 비품을 발주부서로부터 제공받아 사용할 경우 계약기간이 만료되었거나 계약이 해지된 경우에는 즉시 원상 복구하여 발주부서에 인도하여야 한다.

나) 제공 받은 비품 및 장비를 분실 또는 훼손하였을 경우 즉시 발주부서에게 보고 하여야 하며, 분실 시에는 당초 제공받은 비품 및 장비의 규격과 성능에 상응한  제품으로 보상하여야 하며, 수리 시에는 본래의 외관 및 기능을 만족시킬 수 있도록 하여야 한다.

제3장 성과품 제출

1. 용역보고서 작성

1) 용역보고서는 시설물 안전점검 지침에 따라 체계적으로 작성하여야 하며, 추후 점검 및 진단의 기초자료로 사용될 수 있도록 명확하게 작성되어야 한다.

2) e-보고서는 추가 작성하며, 보고서를 보관 등 유지관리 업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 한글, PDF 등 전산파일로 작성하여야 한다.

3) 점검결과 발견된 결함은 현장사진을 촬영하여 결함을 확인할 수 있도록 하여야 한다.

4) 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조의 규정에 의거 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

(1)  보고서의 문장은 간결하여야 하며 앞 뒤 연결 관계가 명확하여야 한다.

(2)  객관적인 자료수집과 분석 그리고 결론으로 이루어져야 한다.

(3)  편집순서는 다음을 따른다.

① 표지

② 속표지

③ 제출문(용역수행업체 대표이사 명의)

④ 요약

⑤ 목차

⑥ 표목차

⑦ 그림목차

⑧ 본문

⑨ 참고문헌

⑩ 참여기술진

2. 보고서 본문에 포함될 주요 내용

1) 대형 제수밸브 점검정비 현황

2) 대형 제수밸브 점검정비 사항, 문제점, 개선대책

3) 도송수관 및 맨홀 정밀점검 현황

4) 도송수관 및 맨홀 정밀점검 사항, 문제점, 개선대책

5) 과업수행 중 취득한 전문기술 및 제안사항

6) 조사 및 점검정비 리스트

※ 과업 성과품은 □글 및 Microsoft Excel 로 작성하여야 한다.

3. 성과품 작성시 주의사항

1) 본 과업 수행중 제출하는 각종 성과(보고)에는 사업 책임기술자와 분야별 책임기술자가 연명으로 서명 날인하여야 한다.

2) 과업수행에 사용한 공식자료 및 통계는 그 근거와 발행연도를 제시하여야 한다.

3) 성과품 작성은 한글사용을 원칙으로 하되, 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 단위는 SI단위를 사용한다.

4) 기술분야의 성과는 상호 연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성하여야 하며, 부록작성시의 관계자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index) 등을 작성하여 삽입시켜야 한다.

5) 계약상대자는 과업 종료예정일 20일 이전에 납품목록 및 예비성과품을 발주부서에 제출하여 사전검사를 받아야 하며, 여기에서 지적되는 미비사항을 보완하여 본 성과품을 작성한 후 인쇄하여야 한다.

6) 본 과업수행 중 관계법령의 개정 또는 입법예고 등 개정이 확실시되는 경우 이를 감안하여 용역성과가 작성되어야 한다.

4. 성과품 제출(대형 제수밸브 점검정비, 도송수관로 및 맨홀 정밀점검)

1) 용역보고서 각 15부.

2) 사진첩 각 3부

3) 성과품 각 CD 15개

4) 조사표(전체, 사업소별)제책 15부

5. 기타 준수사항

1) 발주부서와 과업수행자는 다음 사항에 대하여 관련 규정과 대상시설물의 제반여건 등을 고려하여 협의하여 과업을 결정한다.

① 각종 관련 조사, 평가 및 시험의 시행여부

② 기초 지반과 기초에 대한 조사여부

2) 과업수행자는 시설물의 주요부위에 중대결함 및 긴급사항 발생시 즉시 보고(사진, 서면 포함) 하고 대책․대안을 제시하여야 하며, 자문회의시에는 보수․보강 방안에 대하여 논의될 수 있도록 하여야 한다.

3) 각종 측정 장치는 공인기관 검정에 합격된 기기로 선정하고, 기기이력(기기명, 제조회사, 제작년도, 측정능력) 등을 작성하여, 측정 시행 전 제출토록 하고 보고서에 추가 수록하여야 한다.

4) 과업수행자는 용역결과를 용역 준공 후 30일 이내에 국토교통부(한국시설안전공단) 시설물정보관리종합시스템(http://www.fms.or.kr)에 붙임 2 주요 점검진단결과 입력 예시에 의거하여 입력하여야 한다.

별첨

1. 참여기술자 인적사항, 참여과업내용 : [별지 제 1 호 서식]

2. 참여기술자 업무내용 : [별지 제 2 호 서식]

3. 보안각서 : [별지 제 3 호 서식]

4. 상수도 지리정보 사용신청서 : [별지 제 4 호 서식]

5. 인 수 증 : [별지 제 5 호 서식]

6. 밸브실 및 제수밸브 조사 현황 : [별지 제 6 호 서식]

7. 추가정비에 의한 정비업무 처리절차도 : [별지 제 7 호 서식]

8. 점검정비 일보 : [별지 제 8 호 서식]

9. 밸브 및 밸브실 조사표 : [별지 제 9 호 서식]

10. 밸브 및 밸브실 점검정비 사진 : [별지 제 10 호 서식]

11. 밸브실 내 산소농도 측정 현황 : [별지 제 11 호 서식]

12. 작업일지(정밀점검)  : [별지 제 12 호 서식]

13. 참여기술자현황(정밀점검) :  [별지 제 13 호 서식]

14. 참여기술자관리대장(정밀점검) : [별지 제 14 호 서식]

15. 맨홀 관리대장 서식(정밀점검) : [별지 제 15 호 서식]

16. 재료시험의 항목과 평가방법 및 기준 : [별지 제 16 호 서식]

17. 맨홀의 상태평가기준 : [별지 제 17 호 서식]

18. 맨홀 상태평기기준(예시) : [별지 제 18 호 서식]

19. 점검조사표(맨홀 정밀점검) : [별지 제 19 호 서식]

20. 교통관리 예시도 : [별지 제 20 호 서식]

21. 맨홀정비 품질시험항목 및 기준 : [별지 제 21 호 서식]

[별지 제 1 호 서식]

참여기술자 인적사항, 참여과업 내용

분 야 별 (담당업무)	성 명	생년월일	최종학교 (학 위)	기술자 등 급	자 격 증		해당분야 근무경력	참 여 과 업 내 용	참여예상 기 간
					종 류	취득일 (등록번호)

[별지 제 2 호 서식]

참여기술자 업무내용

성 명	생년월일	자격명칭 (자격증번호)	참여분야	참여업무	참여기간	전화번호	날인 (서명)

[별지 제 3 호 서식]

보    안    각    서

사 업 명 : 대형 제수밸브 점검정비 및 정밀점검 용역(강북지역)

본인은 위 사업을 시행함에 있어 보안업무규정, 동시행규칙, 서울시 보안업무취급규정 및 귀 본부 보안업무취급규정 시행규칙을 준수하여 보안상의 제반조치를 이행함은 물론 업무상 인지한 사실을 준공 후에도 누설치 않을 것입니다. 만일 위 사항을 위반하였을 때에는 어떠한 처벌도 감수할 것을 이에 각서로 제출합니다.

2017 .      .     .

소속 :

직위 :

성명 :                   (인)

서울특별시 상수도사업본부장  귀하

[별지 제 4 호 서식]

상수도 지리정보 사용신청서

신청기관	회 사 명
	주 소
	전화번호				팩스번호
	전자우편주소
사용용도
신청 내용	자료제공 형 태	① SHAPE ② DXF(DWG) ③ SDTS ④ 기타 ( )
	자료제공 방 식	① CD-ROM ② 테이프 ③ 디스켓 ④ 도면출력(축척 : 1 / ) ⑤ 기타( )
	신청지역
상수도 지리정보의 이용을 상기와 같이 신청하오니 제공하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 사업책임기술자 성명 0 0 0 (인) 서울시특별시 상수도사업본부장 귀하
첨 부 서 류	※신청지역 위치(도), 구체적 사용목적

[별지 제 5 호 서식]

인    수    증

1. 인수기관(부서)장

가. 소  속(주소) :

나. 직  급(직책) :              성  명 :             (인)

2. 인 수 자

가. 소  속(주소) :

나. 직  급(직책) :              성  명 :             (인)

다. 주민등록번호 :

라. 인 수 일 자 :

3.  사 용 목 적

4. 인수물 내역

가. 자료제공형태

① SHAPE  ② DXF(DWG)  ③ SDTS   ④ 기타 (               )

나. 자료제공 방식

① CD-ROM ② 테이프 ③ 디스켓  ④ 도면출력(축척 :  1 /        )

⑤ 기 타 (                                    )

5. 기 타  사 항

[별지 제 6 호 서식]

밸브실 및 제수밸브 조사 현황

가. 사업소별 밸브실 조사현황 총괄(단위 : 개소)

구분	계	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000	2200	2400
계
중부
서부
동부
북부

나. 사업소별 제수밸브 조사현황 총괄(단위 : 개소)

구분	계	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1500	1650	1800	2000	2200	2400
계
중부
서부
동부
북부

주) 실제 현장에 설치되어 조사한 숫자를 기록한다.

[별지 제 7 호 서식]

추가정비에 의한 정비업무 처리절차

추가정비 보고(계약상대자)

추가정비 접수 (시행부서)

※ 감독원 검토

- 작업기간, 소요인원의

적정여부

- 소요자재의 도급,

사급결정

작업계획수립

및 계획서 제출

아니오

작 업 승 인

작업계획 수정(시행부서)

예

작 업 착 수

작 업 종 료

아니오

검 사

예

작업완료 보고서 제출

※ 작업내용 확인 및

미비사항 지시

감 독 경 유

보수대장 정리

(계약상대자)

작업완료 보고서 접수

(시행부서)

[별지 제 8 호 서식]

점검정비 일보									사업책임자
2017	년		월		일				/

1. 점검 ․ 정비 실적
인원 투입 현황(명)			작 업 현 황(누계실적)
			밸브 실(개소)			제수밸브(개소)
누계	금일	전일까지	조사실적	점검완료	검검불가	점검대상	점검완료	점검불가

2. 밸브실 점검현황
	A. 전일실적
시설물NO		위 치	규 격	점검결과	비고

	B. 금일계획
시설물NO		위 치	규격	시설물NO	위 치	규격

3. 제수밸브 점검현황
	A. 전일실적
시설물NO		위 치	규 격	점검결과	비고

	B. 금일계획
시설물NO		위 치	규격	시설물NO	위 치	규격

4. 특이사항

[별지 제 9 호 서식]

밸브 및 밸브실 조사표

지시NO		위 치		점검일자	2017. . .
일반 사항	시설물 번호		구경	㎜	제작회사		제작년도		회전수
용 도	□분기 □중간 □부관 □유량측정용 □소화전용 □공기밸브용 □기타
재 질	□닥타일주철 □스테인레스 □회주철 □주강 □강판 □기타
형 식	□버터플라이 □게이트 □다용도 □볼 □웨이퍼형 □글로브밸브(공기밸브 전용)
고정밸브대 상태	□양호 □개폐기 고장 □고정앙카 불량 □밸브대 캡 고장 □해당없음
밸브 현황 (수동, 전동)	녹발생 여부	□양호 □ 보통 □ 불량	기어박스	윤활유상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량
밸브 플랜지 볼트	규격 mm, 수량 개	기어 마모상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량
누수발생여부	□無 □有(부위: )	스토퍼 상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량
밸브캡 상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량	평 기어박스 이상유무	□ 양호 □ 보통 □ 불량
개도계 작동	□ 양호 □ 보통 □ 불량	외관상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량
감속기 상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량	밸 브 형 태	□ 수평형 □ 수직형
밸브 작동상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량	밸브 개․폐 상태	□완폐 □완개 □ %개
밸브 도장상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량	볼트 조임 상태	□ 양호 □ 보통 □ 불량
본체 균열 및 손상	□ 양호 □ 보통 □ 불량	키대, 가이드 마모 부식	□ 양호 □ 보통 □ 불량
기타밸브 상태		BY-PASS 밸브	형식 : 구경:
밸브실현황	철개 종류	□사각 □Ø766 □Ø648 □Ø318 □Ø265 □기타
철개 속성	□일반형 □멀티힌지형 □가변슬로프형 □제작회사 :
철개 상태	□양호 □받침파손 □뚜껑파손 □뚜껑용도 상이(퇴수용) □손잡이 파손
철개 침하상태	□양호 □凹( ㎝) □凸( ㎝)	명판 설치여부	□설치 □미설치
받침목 상태	□양호 □보수요망 □없음	키 홀 설치유무	□설치 □미설치
고무링 현황	□양호 □교체요망 □없음	깊이 & 토피	H( m), h( m)
출입 사다리	□양호 □보수요망 □없음	토사적치 상태	□양호 □토사적치( m, ㎥)
보수사항 :	자체처리: ㎥
침수 여부	□양호 □침수 □지표수유입	침수 상태 처리	배수시간 : min, m, ㎥
맨홀 형태(m)	□구형〔가로( )×세로( )×높이( )〕□원형 □중형 □소형
구조물 손상여부	□ 양호 □ 보통 □ 불량(손상 현황 : )
산소농도	최초 %	이격 거리	기어박스에서 벽체 간 : cm
환풍시간	분	기어박스에서 by-psss간 : cm
조명시간	분	웜샤우트에서 벽체 간 : cm
정비 현황	반달기어박스 철거설치		밸브도장		볼트.너트 교체		녹제거(관로)
스퍼기어박스 철거설치		밸브세척		관로도장		고정밸브대 철거․설치
윤활유 제거 주입		관로세척		녹제거(밸브)		사다리 철거 설치
노후도, 교체, 향후 정비
조사자	분야 책임 기술자	서명
확인자	사업 책임 기술자	서명

[별지 제 10 호 서식]

밸브 및 밸브실 점검정비 사진

지시NO	시설물 NO	구경	위치	점검일자

사진설명	조사 ․ 점검 전경(외부)	사진설명	조사 ․ 점검 전경(내부)
사진설명	밸브외관 상태	사진설명	기어박스 분해 후 전경
사진설명	웜 기어박스 분해 전경	사진설명	기타 수리 전경

[별지 제 11 호 서식]

밸브실 내 산소농도 측정 현황

연번	조사일	시설물 번호	위 치	시설물	구경 (㎜)	산소농도 (%)	비고

[별지 제 12 호 서식]

작 업 일 지(정밀점검)

용역명 : 000000 정밀점검 용역

일  자 : 2017년   00월  00일    0요일

날씨 : 맑음

작업내용
과업수행 내용 및 주요 결함
◎ 전일 작업실시 구간 : 000 ~ 0000 1) 현장조사 - 계획 : 본선(하선) 34k135 ~ 34k635 (연장 : 500m) - 실시 : 본선(하선) 34k135 ~ 34k635 (연장 : 500m) ◎ 금일 작업계획 구간 : 00~ 000 - 계획 : 본선(상선) 34k590 ~ 34k865 (연장 : 275m) 본선(하선) 34k635 ~ 34k885 (연장 : 250m)
인원투입 현황
구분 (환산계수)			단위		투 입 인 원 수												외 업 투 입 인 원							비고
					외업+내업합계				내 업					외업합계			외업(야간)				외업(주간)
					금일		누계		금일			누계		금일		누계	금일		누계		금일	누계
기술사 (1.604)			인
특급기술사 (1.232)			인
고급기술사 (1.000)			인
중급기술사 (0.883)			인
초급기술자 (0.675)			인
소계			인
보조인부			인
합계			인
장비투입
구 분	슈미트헤머			초음파탐상기				철근탐사기			철근부식도				광파측량기			코아채취기		이산화탄소 측정기			차량
단 위	대			대				대			대				대			대		대			대
금 일
누 계
공정현황
계획 (금일/누계) 0.24/3.69		실 적 (금일/누계) 0.24/3.69				대 비 (실적/계획) 100.00				-외업 : 야간-김00(특급), 이00(고급), 강00(중급), 공00(초급)외 보조인부 5명 (차량:00오0000), -내업 : 야간-김00(특급), 이00(고급), 강00(중급),
명일계획													특기사항
◎ 야간(외업) 작업 계획 - 현장조사 00~000													- 현장입회 실시 3호선 : 야간 홍길동

[별지 제 13 호 서식]

참여기술자 현황

용역명 : 000000 정밀점검 용역

참여분야			성명	회사명	직위	자격 사항	과업참여내용	참여일	서명 날인
사업책임기술자			000	000연구원	부원장	특급	·과업총괄	150
토목분야	조사및시험	책임 기술자	000	000연구원	전무	특급	·조사 및 시험 총괄	140
		참여기술자	000	000연구원	부장	특급	·외관조사 및 비파괴시험 ·외관조사 및 비파괴시험분석	100
			000	000연구원	차장	특급	·외관조사 및 비파괴시험 ·구조검토	130
			000	000연구원	과장	고급	·외관조사 및 비파괴시험	140
			000	000연구원	대리	고급	·비파괴시험 분석 (상태, 내구성조사 평가)	120
			000	00엔지니어링	부장	중급	·외관조사 및 비파괴시험 ·내업(조사망도) 정리	50
			000	00엔지니어링	차장	중급	·외관조사 및 비파괴시험	70
			000	00엔지니어링	과장	특급	·외관조사 및 비파괴시험	90
			000	00엔지니어링	대리	특급	·외관조사 및 비파괴시험 ·내업(조사망도) 정리	30
			000	00엔지니어링	대리	고급	·외관조사 및 비파괴시험 ·내업(조사망도) 정리	80
	분석및평가	책임 기술자	000	00엔지니어링	부사장	특급	·분석 및 평가분야 총괄	140
		참여기술자	000	000연구원	부장	중급	·보수·보강범위 및 방안 검토	50
			000	000연구원	차장	특급	·구조검토 및 안전성 평가	80
			000	000연구원	과장	특급	·비파괴시험 결과 분석 (상태, 내구성조사 평가)	30
			000	000연구원	대리	고급	·구조검토 및 평가	80
			000	00엔지니어링	차장	중급	·상태평가 및 안전성 평가	75
			000	00엔지니어링	과장	중급	·유지관리방안 검토	35
			000	00엔지니어링	대리	초급	·보수보강 예산내역 산정	80

※ 참여일은 용역기간 (2017.7.1.~2017.12.31.) 중 참여일수임

[별지 제 14 호 서식]

참여기술자 관리대장

용역명 : 000000 정밀점검 용역

이름	자격사항	등급	환산인원비	내업	외업	1구역				2017년
						내업	외업			7월					8월
							계	주간	야간	24	25	27	29	30	3	5	9	11	15
박00	토목구조기술사	기술사									내
권00	토목품질시험기술사	기술사								내
오00	토목품질시험기술사	기술사														내	내
이00	토목구조기술사	기술사									주
구00	토목기사	특급										야
강00	토목구조기술사	기술사															야
나00	토목시공기술사	기술사											내
백00	토목기사	특급										야						주
이00	토목기사	초급															야
황00	토목산업기사	고급									주		내						내
김00	토목기사	중급								주								주
김00	토목산업기사	초급										야				주	야		내
이00	토목기사	초급													주
정00	토목기사	중급									주
심00	건설재료시험기능사	중급								주			내			주			내
김00	토목산업기사	고급													주
김00	토목기사	고급									주								내
보조인부																		주
< 합계 >	전체 투입인원
	현지보조인부

[별지 제 15 호 서식]

맨홀 관리대장 서식

연번	맨홀종류	맨홀용도	관리번호	관할구청명	도로명	도로등급	노선명	노선번호	방향	차로	차도보도 구분	도로포장종류
													설치년도
1	상수도		종로-양천로-상수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	3	차도	아스팔트	1980
2	하수도		중-양천로-하수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	1	차도	아스팔트
3	한전		용산-양천로-한전-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	1	차도	아스팔트
4	도시가스(밸브)		마포-양천로-도시가스-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
5	지역난방(열수송관)		강서-양천로-난방-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
6	상수도		서초-양천로-상수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
7	한전		강남-양천로-상수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
8	상수도		강남-양천로-상수-0002	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	`	개화사거리	1	차도	아스팔트
9	하수도		강동-양천로-하수-0001	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	개화사거리	2	차도	아스팔트
10	하수도		강동-양천로-하수-0002	강서구	양천로	특별시도	방화↔염창선	4201	나이가라호텔	1	차도	아스팔트

설치위치					맨홀 외부							맨홀 내부
주소				상세위치	맨홀 뚜껑 제원			안전점검				내부 제원		안전점검
구	동(법정동)	본번	부번	주변건물(상세위치)	형태	규격	재질	점검종류	점검일자	안전등급	점검기관	구조	규모	점검종류	점검일자	안전등급
강서구				개화동로 진입로 근방	원형	∮648	주철	정기점검	2016.6.17	E		철콘		정밀점검	2016.6.17	E
강서구				개화동로 진입로 근방	원형	∮648	주철	정밀점검	2016.8.17	D		조적조		정밀점검	2016.8.17	D
강서구				개화동로 진입로 근방	원형	∮648	주철	정기점검	2016.10.17	C		흄관			2016.10.17	C
강서구				대한항공전산센터앞	원형	∮648	주철
강서구				대한항공전산센터앞	원형	∮766	주철
강서구				대한항공전산센터앞	원형	∮766	주철
강서구				양천로13앞	원형	∮766	주철
강서구				양천로13앞	원형	∮918	주철
강서구				센트레빌아파트 진입로	원형	∮918	주철
강서구				양천로22, 개화산역(주차장앞)	원형	∮1,108	주철

정비결과								맨홀관리기관					도로관리청				비고
맨홀뚜껑		높이조정				맨홀내부		기관명	기관연락처	관리부서	담당자	연락처	기관명	관리부서	담당자	연락처
내용	정비일자	내용	정비일자	공법	정비기관	내용	정비일자
체	2016.6.17	20mm인상	2016.6.17	EPM				강서수도사업소	3146-3945	시설관리과	000	3146-3945	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
		50mm인상	2016.8.17	TPL-2				강서구청	3146-3945	치수과	000	3146-3145	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
		포장보	2016.10.17	QMR-2				한국전력공사	2546-3946	강서지점	000	2640-3946	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								서울도시가스	3146-3947		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								SH공사(서부)	2636-3948		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3949		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3950		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3951		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3952		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942
								강서수도사업소	3146-3953		000	3146-3953	강서도로사업소	도로보수과	000	2657-7942

[별지 제 16 호 서식]

재료시험의 항목과 평가방법 및 기준

1. 재료시험 항목

구 분	기본과업	선택과업
콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 강도 - 비파괴 시험 : 반발강도 ◦ 콘크리트 탄산화 깊이	◦ 콘크리트 강도 - 국부파괴법 : 코어 강도 ◦ 철근배근 상태조사 ◦ 염화물함유량1)

주1) 동절기 염화칼슘 등의 사용에 따라 염해의 우려가 있는 맨홀

2. 재료시험 평가방법

구 분		재료시험 항목	평가 방법
기본 과업	콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 비파괴강도 - 반발경도 시험	◦ 설계기준강도와 비교 평가하여 내구성 상태를 평가
		◦ 콘크리트 탄산화 깊이 측정	◦ 현장측정 ◦ 속도계수 산정
선택 과업	콘크리트 구조물	◦ 콘크리트 강도 - 국부파괴 : 코어 채취	◦ 콘크리트 평가의 기준 ◦ 필요시 콘크리트 물성시험 등
		◦ 철근탐사 시험 - 철근배근상태 - 철근피복두께	◦ 구조검토를 위한 철근조사 ◦ 콘크리트의 강도 및 물성시험 등을 위한 위치 탐사
		◦ 콘크리트 염화물함유량 시험	◦ 시료채취 및 평가

3. 재료시험 기준수량

구 분	재료시험 기준 수량	비 고
반발경도 시험	◦벽체 1개소 + 상부슬래브 1개소 = 2개소	◦상부슬래브가 없는 경우는 생략한다.
탄산화깊이 측정	◦1개소	◦피복두께 측정 병행

[별지 제 17 호 서식]

맨홀의 상태평가기준

1. 맨홀 외부

가. 맨홀 뚜껑의 상태평가 기준

항 목	평가내용		평 가 기 준					비 고
			a	b	c	d	e
외관	균열, 파손 및 이탈		없음	-	-	-	있음
덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임		없음	-	-	-	있음
표면마모	잔존높이 (H, mm)	일반차도	H>3	-	3≥H>2	-	H≤2	*교차점, 커브, 오르막길 등 이륜차가 미끄러지기 쉬운 장소
		교차로 등*	H>3	-	-	-	H≤3
부식	주조표시소멸, 두께 감소, 개폐성능 저해		없음	-	보통	큼
기능 작동	경첩 또는 잠금 기능		문제 없음	-	-	문제 있음	-
뚜껑 면과 틀간 단차	수평방식 (H, mm)		H<5	-	5≤H<10	-	H≥10

<수평방식>

나. 높이조정부의 상태평가 기준

항 목	평가내용	평 가 기 준					비고
		a	b	c	d	e
높이조정부	파손, 균열, 충전 불량	손상 없음	손상 경미	-	손상 심함	-

다. 주변포장의 상태평가 기준

항 목	평가내용	평 가 기 준					비고
		a	b	c	d	e
주변포장 손상	표층재의 손상	손상 없음	초기 균열	다수 균열	망상 균열, 비산 발생	포트홀 발생
뚜껑면과 주변 포장의 단차	뚜껑면과 포장간 단차(H,mm)	H<5	-	5≤H<10	-	H≥10

2. 맨홀 내부

가. 조적조 및 흄관구조

평가항목	평 가 기 준
	a	b	c	d	e
표면손상	손상 없음	거친 표면 상태	경미한 침식이 발생한 상태	심한 침식 (단면 결손)상태	전반적인 단면적의 감소가 현저한 경우
파손	손상 없음	파손 면적율이 5% 미만	파손 면적율이 5~10%미만	경미한 이탈 손실, 파손 면적율이 10% 이상	심각한 상태의 이탈 손실·함몰 주1)
균열	손상 없음	경미한 균열 (CW<1mm)	부분적으로 균열 (1≤CW≤3mm)	국부적인 균열 (CW ≥ 5mm)	균열이 다수 발생 (CW ≥ 5mm)
침입수	손상 없음	스며들고 있는 상태	흐르고 있는 상태	솟구치고 있는 상태	-
뿌리 침입	손상 없음	내경의10% 미만	내경의10~50%	내경의50% 이상	-

나. 철근콘크리트 구조

평가항목	평 가 기 준
	a	b	c	d	e
표면손상	손상 없음	국부적인 노출상태	•철근노출 면적이 5% 미만 •골재노출 면적이 10% 미만 주2) 탄산화 상태	•철근노출 면적이 5% 이상 •골재노출 면적이 10% 이상 주2) 탄산화 상태	•철근부식으로 단면적 감소가 현저한 경우 (d등급 이상에 한함)
파손	손상 없음	•파손깊이 20 ~ 50mm,파손면적율 10%미만 •파손 깊이 20mm 미만	•파손깊이 50mm 이상, 파손면적율 10%미만 •파손깊이 20~ 50mm,파손면적율 10%이상	•경미한 이탈손실․ 함몰 •파손깊이가 50mm 이상으로 파손 면적율 10% 이상	•심각한 상태의 이탈 손실․함몰 주1)
균열	손상 없음	경미한 균열 (CW<0.2mm)	•CW≥0.3mm, 면적율 20%미만 •CW≥0.2mm, 면적율 20%이상	•CW≥0.5mm, 면적율 20% 미만 •CW≥0.3mm, 면적율 20% 이상	•CW≥0.5mm, 면적율 20% 이상
침입수	손상 없음	스며들고 있는 상태	흐르고 있는 상태	솟구치고 있는 상태	-
뿌리침입	손상 없음	내경의10%미만	내경의10~50%	내경의50% 이상	-

주1) 맨홀파손 평가 e 중 이탈은 ① 상하구체(조립부), ② 관연결 이음부 이탈 포함

주2) 탄산화 잔여깊이 측정결과 탄산화에 의한 철근부식 발생 가능성이 있는 경우 판정결과를 한 단계 하향 조정한다.

[별지 제 18 호 서식]

맨홀의 상태평가기준(예시)

1. 맨홀 외부

외관
	없음 (a)	균열 (e)	파손 (e)
덜컹거림
	없음 (a)		있음 (e)
표면마모
	H>3mm (a)	H=2~3mm (c)	H=2~3mm (c)
부식
	없음 (a)	보통 (c)	큼 (d)
기능작동
	문제 없음 (a)		문제 있음 (d)

뚜껑과틀간단차
	H<5mm (a)	5≤H<10mm (c)	H≥10mm (e)
주변포장손상
	없음 (a)	초기균열 (b)	다수균열 (c)
	망상균열, 비산발생 (d)	포트홀 발생 (e)
높이조정부 손상
	손상 없음 (a)	손상 경미 (b)	손상 심함 (d)
뚜껑과포장간단차
	H≤5mm (a)	5<H<10mm (c)	H≥10mm (e)

2. 맨홀 내부

가. 조적 및 흄관구조

파손
	없음 (a)	파손면적율 5%미만 (b)	파손면적율 5~10%미만 (c)
	파손면적율 10%이상 (d)	심각한 상태의 이탈손실 (e)
균열
	없음 (a)	경미한 균열 (b)	국부적인 균열 (d)
침입수
	없음 (a)	스며들고 있는 상태 (b)	솟구치고 있는 상태 (d)

나. 철근콘크리트구조

표면손상
	없음 (a)	국부적인 노출상태 (b)	철근노출 면적 5%미만 (c)
	골재노출 면적 10%이상 (d)	골재노출 및 중성화 (e)
파손
	없음 (a)	파손깊이 50mm, 10%미만 (b)	파손깊이 50mm이상, 10%미만 (c)
	경미한 이탈손실, 함몰 (d)	심각한 이탈손실, 함몰 (e)

균열
	없음 (a)	경미한 균열 (b)	균열 0.3mm, 면적율 20%미만 (c)
	균열 0.5mm, 면적율 20%미만 (d)	균열 0.5mm이상, 면적율 20%이상 (e)
뿌리침입
	없음 (a)	내경의 10미만 (b)	내경의 10~50% (c)

[별지 제 19 호 서식]

점검조사표(맨홀 정밀점검)

NO.				원형
기본현황	점검일	2017. 5. 25	점검자	홍길동
	관할구	중구	관리번호	00-OOO로-상수(OO)-0000
	설치위치	00편의점 앞	노선/지번	(시도) 세종대로 11
	설치일자	2000. 1. (경과년수: 16년 5개월)	방향/차로	서울시청 / 3차로
	뚜껑규격	φ= 648 mm(■원형, □각형)	관리기관	중부수도사업소 시설관리과
	포장형태	■아스팔트, □콘크리트, □기타	내부제원	φ1200, H=1.2m
	뚜껑재질	□GC(회주철), ■GCD(구상흑연주철), □SC(탄소주강), □기타	제원	1978 / DCIP / Ø700 버터플라이 제수밸브 700mm
	정비이력	없음	내부재료	PC

맨홀외부	손상열화 점검항목		점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
				a	b	c	d	e
	맨홀뚜껑	외 관	균열, 파손 및 이탈	○					C
		덜컹거림	차량 및 보행시 소리, 움직임	○
		표면마모	표면 마모상태 (잔존 3.5mm)			○
		부 식	주조표시소멸, 개폐성능 저해			○
		기능작동	경첩 및 잠금상태 등	해당없음
		뚜껑과 틀간 단차	뚜껑과 틀간 단차 (H=10mm)			○
	높이 조정부	높이 조정부	파손, 충전불량, 균열 (경미)		○				B
	주변포장	주변포장 손상	표층재의 손상 (망상균열)				○		E
		주변 포장의 단차	뚜껑과 주변포장의 단차 (20mm)					○

맨홀내부	손상열화 점검항목	점 검 내 용	조 사 결 과					종합 평가
			a	b	c	d	e
	맨홀 표면손상	골재노출, 철근노출, 중성화 (경미)		○				D
	맨홀 파손	파손, 상하 구체 이탈, 관 연결 이음부 이탈 (T=55mm, 10%미만)			○
	맨홀 균열	균열 폭×균열길이 (CW0.5×1.0, 20%미만)				○
	맨홀 침입수	침입수 상태 (스며 듦, 흐르는 정도, 솟구침)	○
	맨홀 뿌리침입	뿌리침입의 정도	○
	내구성 조사	콘크리트 강도(Mpa)	벽체=18.5, 상부슬래브=20.8
		콘크리트 중성화	T = 10mm, 피복 = 45mm

안전등급	외부 : □A, □B, □C, □D, ■E	내부 : □A, □B, □C, ■D, □E
주요 점검결과	맨홀뚜껑과 주변포장의 단차가 심하게 발생하여 안전에 위험이 있어 긴급한 조치가 필요하며, 내부 콘크리트 내구성에 문제는 없는 상태이나 벽체에 CW0.5mm 이상의 균열이 일부 발생하여 보수함이 바람직하다.
주요 정비사항	주변포장 보수, 내부 벽체 주입 보수

[별지 제 20 호 서식]

교통관리 예시도

※출처 : 도로공사장 교통관리지침(국토교통부 2012.09)

[별지 제 21 호 서식]

맨홀정비 품질시험항목 및 기준(도로공사표준시방서, 2016)

1. 시멘트 콘크리트

항 목	시험기준	기 준	비고
압축강도	KS F 2405	21 MPa 이상 (개방시간 기준)	3개/1조, φ100×200 mm, 28일강도 45MPa
		35 MPa 이상 (1일 f28 80%)
휨강도	KS F 2408	3.15 MPa 이상 (개방시간 기준)	3개/1조, 100×100×400mm
		f28 4.5 MPa 이상
부착강도	KS F 2762	1.4 MPa (개방시간 기준)	3개/1조
건조수축	KS F 2424	0.15% 이하 (타설 2시간부터 7일)	3개/1조 모르타르 시험, 기건양생
염소이온침투저항성	KS F 2711	2,000 C 이하 (7일 양생)	2개/조
동결융해저항성	KS F 2456	80% 이상	A법, 2개/1조, 300사이클 기준
응결시간	KS L 5103	초결 : 7분 이내 종결 : 15분 이내
팽창률	ASTM C 1012	0.05 이하

2. 아스팔트 콘크리트

구 분	단 위	표층		기층
		WC-1 ~ 4	WC-5 ~ 6	BB-1 ~ 4
안 정 도	N	7500(5000) 이상	6000 이상	5000(3500) 이상
흐 름 값	1/100cm	20~40	15~40	10 ∼ 40
공 극 률	%	3~6	3~5	4 ∼ 6
포 화 도	%	65~80	70~85	60 ∼ 75
다짐회수	회	양면 75(50)	양면 75(50)	양면 75(50)
다 짐 도	%	96 ~ 100

주) 1. 대형차 교통량 1일 1방향 1,000대 이상, 또는 20년 설계 ESAL > 107 인 경우인 중교통도로포장에서는 마샬다짐 양면 각 75회를 사용한다. 그 이하의 교통량에서는 마샬다짐 양면 각 50회를 사용하며 이 경우 품질기준은 ( )의 기준을 적용한다.

도송수관로 정밀점검 과업내용서

1. 과업내용

1) 자료수집 및 분석

2) 현장조사 및 시험

3) 상태평가 및 종합평가

4) 보수·보강 및 유지관리방안 제시

5) 보고서 작성

2. 점검계획 및 세부사항

2.1 점검계획

2.1.1 일 반

점검계획은 현장에서의 예비조사 후에 수립하며 조사항목은 아래와 같다.

1) 현장여건 및 문제점

2) 시설관리자 및 주민의견 청취

3) 제반시설 관련자료

이때 도면 및 자료를 개략 검토한 후에 조사를 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부사항들에 대한 예비검증이 되도록 한다.

2.1.2 점검계획 수립

예비조사시 수집된 자료의 검토 후 점검계획을 수립하며 다음 사항이 포함되어야 한다.

1) 조사범위 및 항목결정

- 각 분야별 조사범위와 세부항목을 전체 점검계획에 맞추어 결정

- 책임기술자가 필요하다고 판단되는 경우 별도 조사항목 포함

2) 기존 점검자료 검토

기발견된 결함의 확인을 위해 검토

3) 분야별 소요인원 및 구성

분야별 총 소요인원을 판단하여 가용인력을 판단, 투입계획수립

4) 재료시험 실시에 대한 적정성여부 판단

5) 점검기간 및 계획된 작업시간 예측

6) 점검범위 및 안전성에 대한 판단

7) 점검장비 선정

재료시험에 대한 장비, 측량장비, 토질, 기계, 전기, 시험장비를 준비할 때에는 분야별 세부조사항목에 부합되는 장비를 준비하고, 접근장비는 육안조사 및 점검장비에 의한 측정이 가능하도록 여건에 맞는 필요한 장비를 준비한다.

이러한 장비선정시에 다음항목을 고려한다.

① 접근장비를 안전하게 지지하는지 여부

② 장비위치에 따른 교통통제 필요성

③ 장비설치에 따른 지장물 존재여부

8) 접근방법 결정

접근방법은 비계 리프트카, 사다리 설치 등 현장여건에 따라 안전을 고려해 최선의 방법을 선택한다.

구조물의 수중부위 조사에 보트를 이용할 경우에는 구명의 착용 등 안전에 유의하며, 잠수부를 이용하는 방법을 강구한다.

9) 점검종사자 안전

점검업무 및 접근방법과 관련하여 점검자는 안전사고 예방에 유의한다.

10) 기타 점검자와 관리주체가 필요하다고 판단되는 사항

2.1.3 과업수행 적용 기준

본 과업은 다음의 현행 제규정 및 지침에 의거하여 제반사항을 성실히 이행하여야 한다.

1) 시설물의 안전관리에 관한 특별법, 시행령, 시행규칙

2) 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침

3) 콘크리트 구조설계기준

4) 콘크리트 표준시방서

5) 상수도 설계기준

6) 상수도 시설유지관리 기준

7)「산업표준화법」에 의한 한국산업규격(KS)

8) 국토해양부 발행 각종 관련 표준시방서

2.2 점검실시 세부사항

2.2.1 자료수집 및 분석

수집하고 검토 분석하여 본 과업의 기초자료로 활용한다.

1) 설계도서

시설물의 준공도서로서 종 평면도, 단면도, 구조물도, 시공상세도, 구조계산서, 수리 수문계산서, 공사시방서 등 시설물의 유지관리에 필요한 도서

2) 시설물관리대장

3) 시공관련 자료

4) 안전점검 및 정밀안전진단 자료

5) 보수 보강공사 자료

2.2.2 현장 조사 및 제반관련 시험 실시

1) 현장조사는 사전에 기존자료를 검토하여 예상되는 각종손상에 대하여 충분히 이해한 후 현장조사에 임한다.

2) 현장조사는 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단지침(세부지침, 상수도편)에 의해 실시하며, 점검대상 구조물에 대한 상세외관조사 및 현장시험을 실시하여 부위(망)별, 부재별로 상태평가에 활용한다.

3) 상세외관조사시 주요결함이 발견될 경우 이에 대한 안전성검토 실시한다.

2.2.3 세부시설별 조사사항

- 도·송수 관로

손상 및 결함	점 검 항 목	비 고
사고이력(건/㎞/년)	관로의 사고이력 기준
사 용 년 수	관로의 사용년수
되메움 토양	관로부설 시 되메움 토양
관대지전위차	관대지전위차 측정	ㆍ수도용도복장 강관 적용
관내ㆍ외면 방식도막	관내ㆍ외면 방식도막의 건전성
배관의 부식	관체, 밸브 및 볼트ㆍ너트 등
잔존 관두께	관체의 부식에 의한 잔존 관두께
관체 변형	관체 변형의 비율
배관의 누수	배관의 누수 유무

2.2.4 선택과업

선택과업은 과업 수행 전 계약상대자와 합동으로 실시한 사전조사 결과에 따라 조사항목을 선정하며, 과업 수행 중에 발생되는 선택과업 항목은 협의하여 추진한다.

2.2.5 상태평가

상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 상태변화(결함, 손상, 열화)를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.

정밀점검에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.

* 단, 관로의 경우는 안전점검 및 정밀안전진단 세부지침 해설서, 상수도편의 표5.2 시설별 정밀점검의 재료시험 항목(기본과업, 관로), 표5.3 시설별 정밀점검 재료시험 평가방법(기본과업, 관로), 표 5.4 정밀점검의 기본과업 재료시험 기준수량(관로)은 에 의하되 세부기준은 정밀점검 사전검토보고서에 명시한다

상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검 서식에 각각의 결함의 형태, 크기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.

(정밀점검에서는 기본시설물에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히상태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.)

2.2.6 안전성평가(안전점검의 경우 선택과업)

책임기술자는 계측 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가, 재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 안전과 부재의 내(하)력 등을 종합적으로 평가하여 세부지침의 안전성평가 기준에 따라 시설물의 안전성평가 결과를 결정한다.

보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한다.

2.2.7 종합평가 및 안전등급 지정

1) 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 세부지침의 종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.

2) 정밀안전진단(안전점검)을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로부터 안전등급을 지정한다.

다만 정밀안전진단(안전점검) 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시설물에 대한 보수 보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

2.2.8 보수 보강 및 유지관리방안 제시

1) 일반

-  결함이 발생한 구조물에 대한 보수․보강은 결함의 정도 및 종류, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 보수․보강방법 및 수준을 정하여야 한다.

- 보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으로 한 대책을 말한다.

- 보수,보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정하며, 보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 또 보강을 위해서는 안전성평가결과 등을 상세히 검토 후 보수․보강 필요성, 방법 및 그 수준을 제시하여야 한다.

2) 보수·보강의 필요성 판단

보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를 위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.

보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느정도까지 부재단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.

3) 보수·보강의 수준의 결정 및 개략공사비의 산정

보수 보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정하며, 이에 소요되는 개략공사비를 산정하여야 한다.

- 현상유지(진행억제)

- 실용상 지장이 없는 성능까지 회복

- 초기 수준이상으로 개선

- 개축

4) 공법의 선정

구조물 결함에 따른 보수보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성 등을 검토하여 결정한다.

이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.

따라서 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여, 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수 보강공법을 선정하여야 한다.

5) 보수·보강 우선순위의 결정

각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한 보수 보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.

- 보수보다 보강을 우선으로 한다.

- 보조부재보다 주요부재를 중요시 한다.

- 체 시설물에서의 우선 순위 결정은 각 시설물이 가지는 중요도, 결함의 심각성 등을 종합 검토 후 단기, 중기, 장기로 구분하여 우선순위를 결정한다.

6) 유지관리 방안 제시

시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.

3. 보고서 작성 방법

3.1 일반

- 정밀안전진단(안전점검) 실시결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성 제출하여야 하며, 세부적인 작성 방법은 세부지침을 참조한다.

- 최종보고서가 작성되었을 경우에는 표지도안, 인쇄사양 등에 대한 감독원의 사전검토를 받아야 하며, 최소한 과업기간 완료일 7일 전에는 검토 및 인쇄기간을 고려하여 감독원에 검토 의뢰하여야 한다.

- 보고서는 본 보고서와 부록으로 구분하여 작성하여야 하며, 본 보고서에는 본 과업에서 수행한 사항만을 작성하며 일반적인 진단 원칙, 분석방법, 이론, 구조해석 데이터 등 공통으로 적용되는 사항들은 부록에 수록한다.

- 적용 구조계산서 또는 프로그램 결과 내역서를 부록에 포함하는 것을 원칙으로 한다.

- 보고서에 포함된 모든 자료의 근거를 명확히 하여야 하고 점검 및 진단 일시와 기타 자료의 근거도 기록하여야 한다.

- 기술분야별 성과는 상호연관성을 표시하여 색인, 판독, 검색 등이 용이하도록 작성하여야 하며, 부록 작성시 관련자료는 산출근거를 명시하고 색인(Index)등을 작성하여 삽입시켜야 한다.

- 성과품 작성은 한글 사용을 원칙으로 하되 필요한 경우 영어를 사용할 수 있으며 이 경우 한글을 병용하여야 하고 단위는 SI단위계를 사용한다.

- 점검 및 진단용역 실명화를 위해 각 시행과정에 참여한 담당자에 대하여 과업 참여기술자별 인적사항, 업무내용, 참여기간 등을 기록하되 참여기술자 주민등록번호는 개인정보 누출방지를 위하여 뒷자리를 암호화 처리한다.

3.2 정밀점검보고서에 포함될 사항

1) 서두

보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.

- 제출문(정밀점검을 실시한 기관의 장)

- 정밀점검 결과표 (안전등급)

- 시설물 현황표

- 참여 기술진 명단

- 시설물의 위치도

- 시설물의 전경사진, 부위별 사진

- 정밀점검 실시결과 요약문

- 보고서 목차

2) 정밀점검의 개요

정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.

- 점검의 목적

- 시설물의 개요 및 이력사항

- 점검의 범위 및 과업내용

- 사용장비 및 기기 현황

- 점검 수행 일정

3) 자료수집 및 분석

정밀점검의 관련자료를 검토 분석하고 그 내용을 기술한다.

- 설계도면, 구조계산서

- 기존 정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과

- 보수 보강이력

- 시설물의 내진설계 여부 확인

- 기타 관련자료

4) 현장조사 및 시험

과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부한다.

- 기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석

- 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

- 재료시험 및 측정 결과분석

5) 시설물의 상태평가

과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 상태평가 결과의 작성 방법은 세부지침의 제8장에서 기술한 내용을 따른다.

- 대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정

- 콘크리트 또는 강재의 내구성 평가

6) 안전등급 지정

정밀점검 실시결과 상태평가 및 안전성평가(필요시) 등을 종합적으로 평가하여 제11장에서 기술한 내용을 따라 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.

7) 시설물의 안전성 평가 (필요한 경우 추가로 실시)

안전점검 결과 시설물의 보수 보강방법을 제시한 때에는 보수 보강시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 시행방법을 검토

8) 종합결론 및 건의

- 정밀점검 실시결과의 종합결론

- 정밀점검 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부

- 유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항

- 기타 필요한 사항

9) 부록

- 과업지시서

- 외관조사망도

- 측정, 시험 성과표

- 상태평가 결과 자료

- 시설물관리대장 사본

- 현황조사 및 외관조사 사진첩

- 사용장비 및 기기의 사진

- 사전조사 자료 일체 (사전검토 보고서, 과업수행계획서 등 관련자료)

- 기타 참고자료

(정밀점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 등 관련자료 포함)

작업일지, 참여기술자 관리대장, 실제참여일현황 제출(별지 12~14호 서식)

3.3 e-보고서 작성 방법

e-보고서는 정밀점검 실시결과 보고서를 보관등 유지관리업무에 효율적이며, 체계적으로 활용할 수 있도록 전자매체(PDF파일)로 작성하여야 한다.

1) e-보고서에는 조사내용, 결과분석 등을 열람할수 있도록 작성하여야 하며, 첨부되는 사진(칼라) 또는 동영상(칼라) 등은 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여 e-보고서와 서식에서 상호 참조할 수 있도록 하여야 한다. 사진 및 동영상의 촬영부위를 외관조사망도에 표기하고, 사진 및 동영상 파일명에는 외관조사망도의 도면번호를 기입한다.

2) e-보고서에는 시설물 안전성평가를 위한 입.출력자료 전체를 포함하여야 하며, 기간이 경과한 후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하여야 한다.

3) e-보고서 구성은 세부지침 작성방법을 참조한다.

도송수관로 정밀점검 사전검토 보고서

1. 과업명 : 도송수관로 정밀점검(강북지역)

2. 배경 및 목적

시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 지침(국토교통부 고시 제2016-807호, 2016.12.6.)의 제20조에 따라 과업대상 시설물의 과업지시서 또는 용역설계서 내용이 법령 및 지침, 세부지침 등에 부합되는지 여부를 검토하고, 그 결과를 관리주체에 보고하고 과업수행계획서에 수록하고자 함

3. 과업의 범위

3.1 시설물명 : 서울시 상수도 도송수관로(시계외 지역 제외)

3.2 위 치 : 서울시 강북지역(한강 이북) 도송수관로(시계외 지역 제외)

4. 사전검토 내용

4.1 정밀점검 대상시설물의 범위

구 분	시설물명	지침 및 세부지침상 점검 및 진단 실시범위			금회 실시범위	제외 사유
		정기 점검	정밀 점검	정밀 안전진단
기본 시설물	∘ 관로시설 (도송수관로)	○	○		○

4.2 정밀점검 유지관리자료 보유 현황 검토

보존대상 목록		관리주체 보유현황	비고
설계도서	∘ 공통 - 준공내역서 - 공사시방서 - 각종계산서 - 토질조사 보고서 - 기타 특이사항 보고서
	∘ 설계도면 - 공통 - 토목 - 건축 - 기계․전기설비
시설물 관리대장	∘ 기본현황 ∘ 상제제원 ∘ 유지관리 이력
시공관련 자료	∘ 시공관련 자료 ∘ 품질관리 관련자료 - 재료증명서 - 품질시험기록 - 관리 및 선정시험 기록 등 각종 시험 기록 - 시설물의 주요 구조 부위에 대한 계측 관련자료 ∘ 사고기록
안전점검 및 정밀안전진단 자료
보수보강 자료

4.3 정밀점검 과업의 범위

과업항목	지침상 기본과업	금회 과업 내용
자료수집 및 분석	∙설계도서 ∙시설물관리대장 ∙시공관련자료 ∙안전점검․정밀안전진단 실시결과 자료 ∙보수․보강이력 검토․분석	◦좌동
현장조사 및 시험	∙전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성 ∙간단한 현장 재료시험 등 - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도 시험) - 탄산화 깊이측정	◦콘크리트 시험 -반발경도시험 - 탄산화시험 - 균열깊이 조사 ◦철근탐사시험
상태평가	∙외관조사 결과분석 ∙현장시험 및 재료시험 결과분석 ∙대상 시설물(부재)에 대한 상태평가 ∙시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임 기술자의 소견(안전등급 지정)	◦좌동
안전성평가	-	∙필요 부위에 대한 시설물의 안전성 평가 결과에 대한 소견
보수ㆍ보강방법	-	∙보수・보강 방법 제시
보고서작성	∙CAD 도면 작성 등 보고서 작성	◦좌동

4.4 정밀점검 기본과업 재료시험 수량

구 분	세부지침 기준			금회수량	비고
	관로	토목구조물	산출수량
반발경도 시험	-	시설별 각 3개소 이상
탄산화 깊이 측정	-	시설별 각 1 개소 이상
균열깊이 조사	-	책임기술자 판단
관대지 전위차	(T/B)당 1개소	-

※ 현장여건에 따라 시험수량은 감독자와 협의하여 변경 가능

5. 결론

예시) 과업지시서와 용역설계서 검토결과, 정밀점검의 범위, 유지관리자료, 기본과업의 재료시험수량은 지침, 세부지침과 부합됨.

맨홀 정밀점검 과업내용서

1. 과업의개요

1) 용역 현황

○ 용 역 명 : 맨홀 정밀점검 용역(강북지역)

○ 용역개요 : 맨홀 정밀점검 5,344개소

○ 용역기간 : 착수일로부터 2017. 12. 31일까지

○ 발주방법 : 일반경쟁입찰

2) 과업의 목적 및 필요성

○ 관내 특별시도상 산재되어 있는 맨홀에 대하여 평가기준에 따라 맨홀상태를 평가(등급부여)하여 불량맨홀을 돌출 및 데이터베이스 구축 필요

○ 평가기준에 따라 선정된 불량맨홀을 적기에 정비하여 노면 평탄성 확보를 통해 안전사고를 미연에 방지

○ 맨홀 정밀점검을 통해 맨홀상태를 평가 및 그 자료를 데이터베이스 구축(시스템 입력)하여 맨홀관리 효율을 높임

3) 과업의 범위

○ 상태평가 기준에 따라 맨홀점검

- 맨홀 외부(평탄성, 균열, 침하 등) 정밀점검 및 상태평가

- 맨홀 내부(본체) 정밀점검 및 상태평가

- 맨홀 내·외부 정밀점검 조사표 작성

- 상태평가를 통한 등급부여

- 평가결과에 따라 불량맨홀 돌출

○ 콘크리트 맨홀 재료시험

○ 맨홀점검 조사자료 시스템 입력

- 맨홀점검 결과 시스템 입력(맨홀위치, 평가자료 등)

4) 활용방안

○ 맨홀 정밀점검에 따라 상태평가 불량맨홀을 돌출 하여 적기에 불량맨홀 정비실시(불량맨홀 제로추진)

○ 점검 자료(상태평가 자료)를 전자적 자료화하여 맨홀관리에 만전을 기할 수 있음.(데이터베이스 구축,기존 시스템에 자료입력)

2. 과업내용

1) 과업의 방향

○ 맨홀 정밀점검 통해 맨홀관리 기본자료 축적

○ 합리적 평가기준(상태평가 기준)에 따라 불량맨홀 돌출 및 적기에 불량맨홀을 정비하여 불량맨홀 제로화

○ 평가자료를 전자적 자료(데이터베이스 구축)화 하여 맨홀관리의 연속성 확보

2) 과업내용

○ 맨홀 상태판단기준에 따라 맨홀상태 평가

- 맨홀 외부(맨홀뚜껑, 주변포장)평가에 따라 조사표 작성(종합평가)

- 맨홀 내부(맨홀본체)평가에 따라 조사표 작성(종합평가)

○ 재료시험 항목 및 방법

- 재료시험 기준수량

구 분	재료시험 기준 수량	비 고
반발경도 시험	◦벽체 1개소 + 상부슬래브 1개소 = 2개소	◦상부슬래브가 없는 경우는 생략한다.
탄산화깊이 측정	◦1개소	◦피복두께 측정 병행

- 재료시험은 콘크리트 강도(비파괴시험, 반발강도) 및 탄산화 깊이를 측정 한다.

- 시험 항목의 평가 및 시험방법은 국토교통부 “안전점검 및 정밀안전진단 세부지침” 내용에 따른다

- 재료시험 항목 중 맨홀 내부구조가 콘크리트가 아닌 조적·PE 등 재질인 경우 시험을 생략한다.

○ 맨홀 정밀점검(상태평가) 자료 시스템 입력

- 서울시 포장도로관리시스템(맨홀)에 평가자료 입력

※ 발주부서내 비치된 컴퓨터를 통해 시스템 접속후 자료입력

3) 과업내용 지침

○ 본 과업수행에 적용하는 조사 및 상태평가, 점검 방법 및 작성요령은 서울특별시 “도로상 맨홀정비 및 관리지침” 에 따라 작성하도록 한다.

○ 상태평가 자료는 시스템(서울시 포장도로관리시스템)에 관련사항을 입력하도록 하며, 발주부서에 비치된 컴퓨터를 통해서만 시스템 접속 및 자료 입력이 가능함.(내부망을 통한 시스템 접속만 가능함.)

○ 본 과업 내용서에 규정되지 아니한 사항은 서울특별시 “도로상 맨홀정비 및 관리지침” 에 의거 업무담당자와 협의하여 수행하거나 결정한다.