특정제품 심의 사전 검토 보고

안 건 명	「4계열 침전지 분리벽 제작구매설치」 특정제품 선정

2015. 4.

검 토 자
구 분	직 급	성 명	서 명	전화번호
담 당	시설6급	김 동 우		3146-5878
담 당	시설8급	이 상 훈		3146-5881

강북아리수정수센터 정수시설과

특정제품 심의 사전 검토서

□ 사업내용

사업(공사)명	4계열 침전지 분리벽 제작구매설치
발주부서	강북아리수정수센터 정수시설과	발주방법	조달발주
공 사 비	170,889천원	특정제품비	114,631천원
심의 안건명	『4계열 침전지 분리벽 제작구매설치』 특정제품 선정
[공사개요] ○ 목 적 - 4계열 침전지 2개지에 중간분리벽을 설치하여 침전지내 편류, 단락류 발생억제로 침전 효율 향상 및 수질개선에 기여. ○ 사업기간 : 2015. 6. ~ 10. ○ 사업규모 : 침전지 분리벽 설치 2개지(466㎡) ○ 제품 및 공법 선정 - 시공성 및 유지관리가 용이하고 경제성이 우수한 PDF판넬을 이용한 분리벽 설치(특허 제10********호)
[특정 제품 및 공법 개요] ○ PDF판넬을 이용한 수처리장용 조립식 벽체구조 - 수처리장용 조립식 벽체 구조(특허:10********호)

□ 사전 검토내용

분 야	검 토 내 용
필 요 성 (타 당 성)	○ 침전지 장폭비(길이÷폭) 개선으로 편류 및 단락류 발생을 방지하고 침강 효율 향상 ○ 4계열 침전지 2개지에 분리벽을 설치하여 침전 수질 개선에 기여 ○ 2010년 3계열 침전지 분리벽 설치를 완료하고 효과분석 결과 침전수질이 개선되어 연차적으로 침전지 전체에 분리벽 설치를 추진중이며, 2015년에는 4계열 침전지 2개지에 분리벽 설치를 완료할 예정임
기 술 적 검토사항	○ 상수도시설기준에 의하면 침전지의 장폭비를 3~8로 규정 하고 있음 ○ 우리센터의 침전지는 장폭비가 3.1인 장방형으로 기준에는 적합하나 최소값에 가까워 편류 발생 가능성이 높아 플록의 침강효율이 저하됨 ○ 따라서 침전지의 장방향으로 중앙에 분리벽을 설치하여 장폭비를 개선함으로써 편류발생 방지
가 격 적 정 성	○ 가격이 철근콘크리트조에 비해 저렴 (‘08년 본부 기술검토) - PDF도류벽 245천원/㎡ - RC도류벽 505천원/㎡
종 합 검토의견	○ 침전지의 침감효율 향상 등을 통한 침전수 수질개선을 위해서는 필요하며, 타공법 대비 가격이 저렴하고 시공성 및 준공 후 유지관리에 유리하여 PDF판넬을 이용한 분리벽 설치가 타당함

□ 비교 검토서

구 분	PDF 판넬 공법	철근 콘크리트
공사비	245천원/㎡	505천원/㎡	제잡비 제외
미 관	미관이 좋음	도색이 필요
시공성	- 콘크리트 위에 앵커볼트 조립으로 시공이 용이하며 - 공사기간이 콘크리트 시공대비 30% 단축	- 콘크리트 타설시 침전지 길이가 길어 타설 배관이 필요하며 높이가 4.2m로 시공이 어려움
유지관리	- 슬러지 부착이 적음 - 고압호수 청소 용이 - 조립해체 용이 - 특별한 보수, 보강 불필요 - 보수 유지비 절감효과	- 슬러지 부착됨 - 물에 접하는 부분이 취약 - 중성화 진행으로 보수, 보강이 필요 - 보수, 보강비 필요
기 타	- 두께가 6.5㎝로 유수 단면적 축소가 적음 - 침전지(1,2,3계열) 18지 기설치	- 두께 20㎝이상 필요하여 유수 단면적 축소가 됨