【별첨 2】

소방시설 점검결과 지적내역서

▶선릉 대우디오빌Ⅲ

구 분	설 비 명	점 검 결 과 지 적 내 역	관 계 규 정
피난설비	유도등	＊다음장소 피난구유도등 점등불량 → 3개소 정비또는교체요함 - 7F 209호앞 전실 계단출입구 1개소 - 1F 세탁소출입구 1개소 - B2F 전기실옆 전실출입구 1개소	화재안전기준 (NFSC 303)
		＊15F 1507호앞 복도통로유도등 예비전원 불량 및 점등불량 → 정비또는교체요함
		＊다음장소 복도통로유도등 점등불량 → 3개소 정비또는교체요함 - 10F 1007호앞 1개소 - 5F 512호앞 출입구 1개소 - 4F 407호앞 1개소
		＊다음장소 계단통로유도등 점등불량 → 5개소 정비또는교체요함 - 13F~12F (9호 라인계단) 1개소 - 7F~6F (9호 라인계단) 1개소 - 2F~1F (9호 라인계단 중층) 1개소 - 11F~10F (7호 라인계단) 1개소 - B2F~B1F (7호 라인계단) 1개소