(주) 데이타렉스

서울특별시 성동구 성수일로 77 서울숲아이티밸리1506호

TEL : (02)468-0442    FAX : (02)6968-0695    담당 : 박 성 하 부장

============================================================

문서번호 : 20*******01호                                   2015. 06. 22.

수    신 : 한강사업본부장

참    조 : 시설부 기전설비1과

제    목 : 한강공원 승강기 2개소 CCTV 및 인터폰 점검결과 보고서

------------------------------------------------------------

1. 귀 사업본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건 명 : 한강공원 승강기 2개소 CCTV 및 인터폰 점검결과 보고서

3. 상기 건 관련 승강기(잠실나루, 잠실철교) CCTV 및 인터폰 점검을 실시하고 그 결과를 첨부와 같이 제출합니다.

- 첨 부	가. 한강공원 승강기 2개소 점검결과보고서	1부

나. 한강공원 승강기 2개소 고장보고서	1부.  끝

(주) 데 이 타 렉 스

대표이사  김 정 국 (인)

점검 결과보고서

용역명 : 한강공원 잠실나루, 잠실철교 승강기 CCTV 및 인터폰 점검

시설용도	시설위치	CCTV 설비
		내 용	상 태 (카메라, 인터폰, NVR, 모니터 등)	비고
잠 실 안내센터	잠실나루 승강기	고장내용	잠실나루 승강기 CCTV 및 인터폰 수시로 끊김.
		조장원인	잠실센터와 승강기간 무선송수신기 고장으로 통신 끊김.
		조치의견	무선송수신기 교체필요.
잠 실 안내센터	잠실철교 승강기	고장내용	잠실철교 승강기 CCTV 및 인터폰 수시로 끊김.
		고장원인	잠실센터와 승강기간 무선송수신기 고장으로 통신 끊김.
		조치의견	무선송수신기 교체필요.

보 고 자 :     (주)데이타렉스               명    성    준           (인)

고장설비 보고서(1)

용 역 명	승강기 CCTV 및 인터폰 점검	고장처리일자	2015. 06.
고장처리자	회 사 명 (주)데이타렉스 직위 과장 성명 명 성 준 (인)
확 인 자

고장발생 일 자	2015. 06.
시 설 명	잠실나루 승강기 (잠실 안내센터)
고장내용 및 조치의견	□ 고장내용 ○ 잠실나루 승강기 CCTV 및 인터폰 수시로 끊김. □ 고장원인 ○ 잠실센터와 승강기간 무선송수신기 고장으로 통신 끊김. □ 조치의견 ○ 무선송수신기 교체필요.
고장사진	고장내용
	잠실나루 무선송수신기 불량
반출장비 내 역	□

고장설비 보고서(2)

용 역 명	승강기 CCTV 및 인터폰 점검	고장처리일자	2015. 06.
고장처리자	회 사 명 (주)데이타렉스 직위 과장 성명 명 성 준 (인)
확 인 자

고장발생 일 자	2015. 06.
시 설 명	잠실철교 승강기 (잠실 안내센터)
고장내용 및 조치의견	□ 고장내용 ○ 잠실철교 승강기 CCTV 및 인터폰 수시로 끊김. □ 고장원인 ○ 잠실센터와 승강기간 무선송수신기 고장으로 통신 끊김. □ 조치의견 ○ 무선송수신기 교체필요.
고장사진	고장내용
	잠실철교 무선송수신기 불량
반출장비 내 역	□