시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
대성디큐브시티 (복합건축물) 구로구 경인로 662	소화설비	43층 펌프실 프리액션밸브 2차측 압력계 불량 5층 사리원내 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 4층 유아휴게실 소형소화기 미비치 2층 투섬플레이스 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 2층 신진디자이너편집신문 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 2층 찰스앤키스 소형소화기 미비치 1층 ZARA 1-2번 옥내소화전함 "소화전"표지 미부착 B1층 엠엘비내 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 B1층 스파이시칼라내 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 B1층 코데즈컴바인내 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 B1층 로이스앤루이스내 옥내소화전함 사용방법표지 미부착 2곳 B5층 12번 옥내소화전내 소방호스 미비치 2본	2014. 02.04	NFSC 103 제5조 NFSC 102 제7조 NFSC 101 제4조 NFSC 102 제7조 NFSC 102 제7조 NFSC 101 제4조 NFSC 102 제7조 NFSC 102 제7조 NFSC 102 제7조 NFSC 102 제7조 NFSC 102 제7조 NFSC 102 제7조
	경보설비	26층 기계실내 목공실 감지기 보호캡 미제거 2개 26층 기계실내 목공실 감지기 챔버탈락 1개 24층 4번 발신기 경종 결선안됨 5층 13번 발신기(바르미샤브샤브) 경종 미결선 5층 옥루몽 주방 연기감지기를 정온식감지기로 교체요함 1층 6번 발신기 경종 미설치 1층 7번 발신기 경종 미설치		NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제10조 NFSC 203 제10조 NFSC 203 제7조 NFSC 203 제9조 NFSC 203 제9조
	피난설비	B1층 ABC마트부근 화장실앞 휴대용비상조명등 미점등 1개		NFSC 304 제4조
	기타설비	28층 남자사우나 내부계단 방화셔터 차동식감지기를 정온식으로 교체요함 2개 28층 남자사우나 내부계단 방화셔터 열감지기 단선 28층 남자사우나 내부계단 방화셔터 연기감지기 단선		건축법

구 로 소 방 서 장