시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
신도림포스빌 공동주택/ 입주자대표 이안세 구로구 새말로 102	소화설비	-B2층 지하주차장 1번 프리액션밸브 동작시 SVP 램프점등 불량	2014.02.07	NFSC 103 제9조
	경보설비	-계단 PH1층 전실 계단 연기감지기 동작 불량 -B1층 B122호실 연기감지기 감지부 탈락		NFSC 203 제7조 NFSC 203 제7조
	피난설비	-PH2층 2번계단 옥상 출입구(전실-옥상측) 피난구유도등 점등 불량 -옥탑 1번계단 E/V기계실(비상용-중형)피난구유도등 예비전원 불량 -옥탑 E/V 기계실1(중형)피난구유도등 예비전원 불량 -B5층 하부층 기계실입구 장비반입구 앞(중형) 피난구유도등 예비전원 불량 -B5층 E/V입구(중형) 피난구유도등 예비전원 불량 -11층 1111호 앞(좌방향),1122호 앞(우방향) 거실통로유도등 점등 불량 -7층 727호 앞(좌방향) 거실통로유도등 점등 불량 -5층 519호 앞(좌방향) 거실통로유도등 점등 불량 -B3층 지하주차장 C15기둥 앞(우방향) 거실통로유도등 점등 불량 -옥탑 1계단 외부출구 앞 피난구유도등 적응성 불량(소형 → 중형)		NFSC 303 제5조 NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조 NFSC 303 제9조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제6조 NFSC 303 제4조
	소화활동설비	-2번계단 11층 전실 급기댐퍼 모터 불량 -B1층 5번 발신기함, 사우나 남탕 내 화장실 옆, 사우나 찜질방 내 불한증막 앞, 찜질방 식당 내 비상콘센트 표지 탈락		NFSC 501A 제17조 NFSC 504 제5조

구 로 소 방 서 장