시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
동원타워 (복합건축물) 구로구 디지털로32가길 96	소화설비	가압송수장치 주펌프, 예비펌프, 충압펌프 자동 및 수동 기동 불가	2014.2.17	NFSC 102 제5조
	경보설비	자동화재탐지설비 화재감지기 3~4층 감지회로 단선		NFSC 203 제11조

구 로 소 방 서 장