시 정 보 완 명 령 서

대 상 명	소방시설등의 종 류	시 정 보 완 사 항	보완 기간	관련법령의 규 정 (화재안전기준)
삼양솔리브 오피스텔 (복합건축물) 금천구 두산로 28	소화설비	지하1층 분말소화기 충압불량 1개소 지하2층 EV홀 분말소화기 충압불량 1개소 7층 2,3번 소화전내 관창망실 각 1개소	2014. 02.21	NFSC101 제4조 NFSC101 제4조 NFSC102 제7조
	경보설비	6층 3번 발신기 경종불량 2층 3번 발신기 경종불량		NFSC203 제8조 NFSC203 제8조
	피난설비	옥외계단의 1-2층 계단유도표지 탈락 1개소 다음의 장소는 유도등 점등불량인 상태임 - 6층 중앙계단 피난구유도등 점등불량 - 1층 주차장 통로유도등 점등불량 - 1층 관리실 앞 피난구유도등 점등불량		NFSC303 제6조 NFSC303 제9조

구 로 소 방 서 장