초음파유량계  제작구매 설치 시방서

2015. 04

영등포아리수정수센터

시   방   서

1. 일 반 시 방 서

1.1 적용범위

본 지침서는 서울시 영등포 아리수 정수센터 에서 발주하는 “외벽부착식 초음파유량계 구매 설치”에 대하여 적용한다.

1.2 제작범위

가. 외벽 부착식 초음파 유량계 구매 설치 1개소

1.3 이의에 대한 해석

본 지침서에 명시되지 않은 불명확한 사항에 대해서는 관계법규 및 기술기       준령에 준하며 우리 정수센터의 해석과 의견을 사전 확인하여야 한다.

1.4 사양변경

계약자가 본 지침서 중의 일부 사항을 변경하고자 할 때는 그 사유를 제작       전에 우리 사업소에 제출 승인을 득하여야 한다.

1.5  제작 납품기간

계약 일로 부터 30일 이내로 한다.

1.6 사용자재

국내 생산 자재로서 K.S표시품 사용을 원칙으로 한다. 단, 위 제품이 없       을 때는 이와 동등이상의 제품이라고 인정되는 제품을 사용하여야 하며 당       사업소의 사전승인을 득한 후 사용하여야 한다.

1.7 제출서류

계약일로 부터 10일 이내에 제작에 임하여야 하며 납품과 동시에 유지관리 및 보수에 필요한 최종사양 및 도면, 관련 자료를 제출하여야 한다.

1.7.1  도면 승인시 : 지침서, 단선도, 구조도 -------- 각 3부

1.7.2  납품시 : 최종 사용설명서    -------------------- 3부

공정별 사진    ---------------------- 2부

1.8  제작과정 입회

감독원이 사양에 의거 제작과정 및 특정기기의 시험과정을 확인할 필요가  있다고 판단될 때에는 현지 입회 검수 또는 출장시험을 요구할 수 있으며  계약자는 감독원의 업무에 차질이 없도록 협조하여야 한다.

1.9 납품자격

본 공사의 계약자는 국제품질인증시스템(ISO9001) 획득한 업체에서 제작  납품 한다.

본 물품의 납품은 유량계(초음파유량계) 직접생산 확인을 받은 업체로서 계약이행 능력이 있고 구매조건에 적합한 중소기업자가 납품하여야 한다.

1.10 납품조건 : 현장설치도

1.11 납품완료 : 외벽부착식 초음파 유량계 가 인도되어 현장 설치 후 기존 유량계시템과 연계하여 정상적으로 작동되어야 한다.

1.12  보   증

- 본 제품의 하자보증 기간은 납품 검사일로부터 2년간으로 한다.

1.13 기타사항

1.13.1 모든 제품은 완전하게 조립된 상태로 납품하는 것을 원칙으로 하되 현장 여건상 파손 우려가 있을 경우는 분해하여 운반 후 재조립하여 설치한다.

1.13.2 검사는 당 정수센터에서 제시한 자재 물량표 및 도면에 의하며 변경이 있을 시에는 사전승인을 받아야 한다.

1.13.3 유량계 시스템 설치작업시 계약자의 부주의 및 실수로 인하여  타인의 시설물을 훼손할 경우 계약자 부담으로 즉시 원상복구 조치하여야 하며 인사사고 및 기타의 안전사고 발생시 모든 민․형사상 책임은 계약자에게 귀속된다.

2. 특 별 시 방 서

2.1 구매품 사양

품 명	규 격	수 량	단 위	설치장소	비 고
유량계시스템	고정설치용(X-100DL 정밀형)	1대	식	관내 지정장소1개소	센서는 외벽부착형

2.2 주요 기자재 사양

2.2.1. 측정목적

1)  원수, 정수, 초순수물, 기름, 화학액등의 정확한 측정

2)  유체 음파전달속도를 측정하여 유체상태 파악

2.2.2 유량계 변환기

1) 측정방식 : DSP기능을 지닌 초음파전달시간차 방식 (Transit-Time)

2) 화면표시 : 대형 칼라 LCD(순간유량, 적산유량, 공기방울량, 초음파전달속도)관압 및  외부기기 입력 (옵션)

3) 오실로스코프 기능 내장 – 화면을 통해 초음파모양 진단

4) 전원 : 110VAC ~ 220VAC, free voltage

5) 정도 (accuracy) : 0.5%

6) 재현성 (repeatability) : 0.25%

7) 확장성 (rangebility) : 500:1 (최소)

8) 감도 (sensitivity) : 0.02m/sec

9) 유속측정범위 : -10 meter/sec ∼ 0 ∼ +10 meter/sec

10) 출력 : 4-20mA  Relay Alarms  RS-232C

11) 입력 : 4-20mA (Option)

12) 데이터로거 : 200 Kbytes

13) 사용온도 : 변환기 : –20~+60oC

센서부 : -40~+120oC

14) 전원 : 110~220VAC

15) 외함 : NEMA 4X (IP65)

2.2.3. 검출부 (트랜스듀서) 및 케이블

1) 측정방식 : DSP기술을 이용하여 다량의 고형물질및 기포가 포함된 유체에서의 동작은 물론, 오차를 최소화하고 설치의 편의 성을 높이도록 설계된 초음파 전달시간차방식

2) 설치방법 : 기존배관에 외벽 부착식으로 설치한다.

2.2.4. 주요기능

1)  기존 파이프에 외벽 부착식 으로 설치

2)  성능인증 및 녹색 인증제품

3)  오실로스코프기능

4)  유체중의 기포/고형물질량을 파악하여 유체상태 파악

5)  유체의 전달속도를 이용하여 유체상태 파악

6)  자기진단 기능으로 유량계의 작동상태파악

2.3 설치시 유의사항

(1) 설치위치

- 유량계 본체 : 관내 지정장소 신규

- 센서 : 기존 유량계 센서실 이용

(2) 센서 설치

- 센서와 배관과의 접촉부에는 기포나 이물질이 혼합되지 않도록 주의하여 음향결합제 또는 동일기능제를 칠하여야 한다.

- 센서 취부 부위 배관은 피복을 완전히 제거하고 깨끗이 연삭하여야 한다.

(3) 유량계 본체는 접지되어야 하며 써어지에 의한 오동작이 없도록 본체내에 필터 등의 시설을 하여야 한다.

(4) 본 설치공정 수행 중 계약자의 현장조사 소홀과 작업자의 부주의로 인하여 우리사업소 시설물 및 계약물품이 훼손될 경우, 계약자는 즉시 원상복구 조치를 하여야 하며, 이로 인해 야기되는 민․형사상의 모든 책임은 계약자에게 있다.

3.1 비교유량측정 실시

(1) 계약자는 계약물품설치 완료 후 국가교정기관으로 하여금 비교유량측정을 실시하여야 한다.

(2) 측정은 교정검사유효기간 내의 검정용 휴대형 유량계로 연속1시간 측정하며 오차율이 ±0.5%이내 범위이어야 한다.

(3) 오차율이 오차범위를 초과할 시에는 교정 후 재 비교측정을 실시하고  계약자는 국가교정검사기관의 시험성적서 및 교정필증을 발부받아 발주자에게 제출하여야 한다.