수입물품 및 특정제품선정심사위원회 의결사항

심의일시 : 2015. 4. 30. (목)

□ 안 건 명

『4계열 침전지 분리벽 제작설치』의 “PDF판넬을 이용한 분리벽 설치”

특정제품(공법, 기술) 선정

□ 심의결과

위 안건에 대한 특정제품선정심사위원회 심의결과 ‘원안 채택’ 의결함.

【주요 심의내용】

필 요 성 (타 당 성)	○ 침전지 장폭비(길이÷폭) 개선으로 편류 발생을 방지하고 침강 효율 향상 ○ 4계열 침전지 2개지에 분리벽을 설치하여 침전 수질 개선에 기여 ○ 2010년 3계열 침전지 분리벽 설치를 완료하고 효과분석 결과 침전수질이 개선되어 연차적으로 침전지 전체에 분리벽 설치를 추진중이며, 2015년에는 4계열 침전지 2개지에 분리벽 설치를 완료할 예정임
기 술 적 검토사항	○ 상수도시설기준에 의하면 침전지의 장폭비를 3~8로 규정하고 있음 ○ 우리센터의 침전지는 장폭비가 3.1인 장방형으로 기준에는 적합하나 최소값에 가까워 편류 발생 가능성이 높아 플록의 침강효율이 저하됨 ○ 따라서 침전지의 장방향으로 분리벽을 설치하여 장폭비를 개선함으로써 편류발생 방지
가 격 적 정 성	○ 가격이 철근콘크리트조에 비해 저렴 - PDF도류벽 245천원/㎡ - RC도류벽 505천원/㎡

회     의     록

□ 회의개요

○ 안 건 명 : 『4계열 침전지 분리벽 제작설치』의 “PDF판넬을 이용한 분리벽 설치” 특정제품(공법, 기술) 선정

○ 일    시 : 2015. 4. 30. (목) 15:00

○ 장    소 : 소회의실

○ 심의위원

•위원장 : 소장

•위  원 : 정수시설과장, 정수과장, 본부 생산관리과 유동수,
공업6급 이덕종, 시설6급 한충규

•간  사 : 김동우, 이상훈

□ 발언내용

- 위 원 장 :  PDF판넬을 이용한 분리벽 설치 공법은 타공법 대비 가격이 저렴하고 시공이 간단하며 설치 후 침전수 수질 개선 효과가 있을 것으로 보이니 조속한 사업시행이 필요.

- 정수과장 : 침전지 장폭비 개선으로 편류 및 단락류 발생을 방지하여 침강 효율 향상을 통한 침전수 수질 개선 효과를 위하여 침전지 분리벽이 필요하며, 타공법에 비해 가격이 저렴하고 시공이 간단하며 준공 후 유지관리에 유리한 PDF판넬을 이용한 분리벽 설치가 타당함.

- 정수시설과장 : 침전지 장폭비 개선을 통한 침전수 수질 개선을 위해서는 침전지 분리벽이 필요하며, 타공법 대비 가격이 저렴하고 시공성 및 준공 후 유지관리에 유리한 PDF판넬을 이용한 분리벽 설치가 타당함.

- 유동수 위원 : 침전수 수질 개선 및 효과 분석을 위해서는 분리벽 설치가 필요하며, 콘크리트조는 시공 복잡, 기존 시설 훼손, 시공기간이 길며 미관을 저해하는 등 단점이 많아 PDF판넬을 이용한 분리벽 설치가 유지관리에 유리하고 타당함.

- 이덕종 위원 : PDF판넬 특정제품은 시공비 저렴 및 미관이 좋으며 타구조보다  시공성 및 유지관리에 용이하다고 판단됨.

- 한충규 위원 : 침전지 장폭비 개선을 통한 침전수 수질 개선을 위해서는 침전지 분리벽 설치가 필요하며, PDF판넬 특정제품은 미관성, 시공성 및 유지관리에 용이하고 시공비가 저렴하여 타 구조보다 타당함.

- 위 원 장 :  침전지에 PDF판넬 특정제품을 선정하여 분리벽을 설치함으로서 침전지 장폭비를 개선하여 수온변화에 의한 밀도류 및 단락류 발생을 최소화 하고 수류상태의 안정성을 증대하여 침전효율 향상으로 상수도경영 개선에 이비지 할 수 있을 것으로 판단됨