풍납취수장 정전시 대처요령 및 순서

1. 전기실 특고수전반으로 이동하여 정전원인을 파악한다.

가. 한전정전 시

- 22.9kV특고수전반(EHV/4 MAIN VCB-1PNL의 GIPAM계전기의 F1을 눌러

전압 0V 시 한전정전임을 확인

- 특고반 ALTS의 한전 주전원은 “전원1”이고, 예비전원은 “전원2”인지 확인

- 활선상태 A1, B1, C1램프가 양쪽 모두 적색표시는 정상확인

- 활선상태 램프가 녹색표시면 전원측 선로가 정전상태

- 양측 모두 녹색표시면 한전 전체정전으로 한전 강남배전센터(3486-9125)로

연락, 원인 및 복구시간 등을 확인하고 보고계통에 따라 보고

나. 자체정전

- 6.6kV수전반(HV-M1,2)의 GL램프 3개 점등 되었는지 확인 미 점등시 정전

확인

- 자체정전의 경우 특고반 주차단기가 차단되는 상황은 거의 없고 주로 기동

반이 차단되므로 정전범위 및 정전사유를 확인하여 정수장 제어실에 연락(구

내 5656~60)

- 정전 지점부터 필요한 조치를 취하며, 담당자 및 생산책임자는 보고계통에

따라 보고

※ 고장발생 계전기를 확인(OCR, OCGR, POR 등)하여 조치 및 기록 후

RESET시킴

2. 전체 정전 시 비상발전기 자동 가동여부를 확인하며 미가동 되었을 경우 수동으로

운전한다.

3. 복전 확인 후, 송수펌프 기동반의 디지털보호계전기를 RESET시킨 후, 각 상황별

표준수전 순서에 따라 운전 한다

※ 야간 및 휴일기간 중, 정상 수전이 불가 시에는 안전관리자와 우선 전화로

협의하여 긴급조치한다.

※ 취수장 수배전반 정전시 세부복전 순서

① ALTS의 전원인가를 확인(활선상태 확인)

② LBS1 투입(램프 확인)

③ 특고압 MAIN VCB1 투입(램프 확인)

④ LBS2 투입(램프확인)

⑤ 특고압 변압기(1호) VCB1 투입(변압기 정상여부 확인)

⑥ 고압 MAIN VCB1 투입

⑦ 소내용 변압기(300KVA) VCB1 투입

⑧ 고압기동반 MAIN VCB 투입 준비(정전시는 현장에서 진공상태 확인 후

돌림) - 자동운전 셋팅까지 대기

4. 취수펌프 수동조작 및 현장운전을 위한 LOP 제어반 조작

① 취수펌프 LOP 제어반 LOCAL 선택 냉각수밸브  OPEN 선택

② 취수펌프 LOP 제어반 LOCAL 선택 진공밸브 OPEN

③ 현장 진공밸브(드레인밸브) CLOSE

- 1번(진공탱크 드레인밸브) CLOSE

- 4,5번(진공배관 드레인밸브) CLOSE

- 6,7번(스트레이너 드레인밸브) CLOSE

④ 현장라인 진공밸브 OPEN

- 2,3번(2번:1,2,3호 라인, 3번:4,5,6호 라인)

⑤ 진공펌프 가동 – 운전반 운전 ON S/W 누름

⑥ 만수감지기 점등 확인 – 진공탱크 압력 –500~600에 도달 확인

⑦ 취수펌프 가동(ON) - 캠스위위치 작동

⑧ 토출밸브 OPEN, 진공밸브 CLOSE

- 펌프가 정상기동 되고 펌프전류 확인

- 취수펌프 LOP제어반의 토출밸브 OPEN

- 취수펌프 LOP제어반의 진공밸브 CLOSE

⑨ 진공펌프 정지 – 진공펌프 제어반에서 OFF

⑩ 현장 진공밸브(드레인밸브) 전체(1,4,5,6,7번) OPEN

⑪ 각 현장 제어반 LOC/REM에서 REM으로 전환후 중앙제어실 자동운전으로..