취수장 정전시 임무별 행동메뉴얼

1. 평일 주간 근무시(09:00~18:00 일근직 2명 근무시)

가. 김정녕(전기안전관리자)

① 정전원인 조사 및 긴급 복전 실시(수배전실 정전시 복귀 매뉴얼 참조)

② 정수장 중앙제어실(5656~60) 및 사무실(5675)에 상황보고

③ 각종 안전사고 예방 및 상황실과 업무연락 등 총괄지휘

④ 한전 정전시는 한전 강남배전센터(3486-9125)로 연락 협조체제 구축

나. 강태환

① 복전시까지 자가발전 가동 확인 및 가스 안전사고 예방

② 현장에 투입하여 각종 기기설비 운전 및 제어실과의 업무연락

다. 조익수

① 현장에 출동 LOP 제어반에서 모든 기능을 LOCAL로 절환하고 펌프가동

(진공, 드레인, 토출밸브의 적정작동 병행)

② 각 호기 가동 완료 후 LOP 제어반에서 LOCAL에서 REMOTE로 절환 후

제어실로 복귀하여 자동운전 시행

라. 교대근무자 1(조장)

① 조익수와 함께 현장에서 펌프가동에 필요한 부대시설(밸브,진공펌프 등)을

작동하고 마무리 및 정리

② 최종적으로 현장에서 펌프의 정상운전상태를 확인후 제어실로 복귀

마. 교대근무자 2(조원)

① 교대근무자 1(조장)을 도우며 현장과 제어실간 소통을 위한 무전기 준비

및 전화대기 등 업무연락

② 현장과 제어실을 오가며 펌프 운전자의 보조 역할 수행

2. 야간, 휴일 근무시(18:00~익일09:00,전일, 일근직 비근무시)

가. 교대근무자 1(조장)

① 정전원인 조사 및 긴급복전 실시(자가발전기 가동 확인)

② 정수장에 상황(5656~60)보고 및 안전관리자 김정녕(#############) 및

강태환(#############), 조익수(#############)에게 긴급 연락

③ 현장에 출동하여 조원과 함께 펌프가동 완료 후 LOP 제어반에서 모든기능

LOCAL에서 REMOTE로 절환 후 제어실로 복귀하여 자동운전 시행

④ 김정녕(전기안전관리자) 복귀 후 정전원인 세부조사 및 상황을 정리하여

구두보고 후 경위보고서 작성 결재

나. 교대근무자 2(조원)

① 현장에 출동 LOP 제어반에서 모든 기능 LOCAL로 절환하고 펌프 가동

(진공,드레인, 토출밸브의 적정작동 병행) 준비

② 조장과 현장운전 완료 후 제어실로 복귀하여 자동운전 및 감시 시행

③ 현장과 제어실간 소통을 위한 무전기 준비 및 전화대기 등 업무연락

④ 한전 정전시는 한전 강남배전센터(3486-9125)로 연락 협조체제 구축