검  토  의  견  서

검토건명

천호(G)-2015-190호(2015.06.30.)

검 토 자

책임감리원 정 하 설

공 사 명

천호대로(광나루역) 확장공사

제    목

실정보고(환기팬 규격변경 및 옥내변전실 설계누락분 반영) 승인 요청

□. 검토사유

□ 당초 지하차도 보행자 통로암거에 설치될 환기팬(기류유인팬)의 규격이 설계서간 상호 모순되어 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(공사계약일반조건, 제6절 공사설계의 변경) 및 원설계사 의견을 종합한 결과를 반영하고자 하며,

□ 옥내변전실 시공에 따른 코너앵글, 내부 바닥마감재 등이 설계도면과 물량내역서와의 상호 불일치하여 설계도면에 제시된 근거를 기준으로 반영하고, 외부 벽체마감재를 추가 반영하여 콘크리트 구조물의 내구성을 향상하고자 함.

□. 검토내용

□ 추진경위

날짜	제 목	주 요 내 용	비 고
‘15.03.19	○옥내변전실 및 시스템 동바리 구조검토 요청에 대한 회신	○외측벽체는 전단면이 외측인장을 받으므로 주철근 조립도에서 철근을 끊지 말고 연결요망	기술지원감리원 검토서 참조
‘15.04.02	○옥내변전실 주철근 구조도면 접수	○주철근 조립도에서 철근을 끊지않고 연결한 수정 주철근 구조도면 원설계사로부터 접수	원설계사 의견서 참조
‘15.06.01	○환기팬(기류유인팬) 설계서간 상호 모순에 대한 원설계사 의견 접수	○환기팬(기류유인팬) 설계서간 상호 모순에 대한 원설계사 의견 접수	원설계사 의견서 참조
‘15.06.19	○옥내변전실 공종 및 시방서 누락에 따른 설계사 의견 요청	○옥내변전실에 대한 일부 공종 및 시방서 누락에 따른 원설계사 의견 요청	감리단 공문 참조

□ 변경 현황 및 사유

구  분

변 경 사 유

비 고

설계서간

상호 모순

환기팬

(기류유인팬)

- 설계서 반영 현황

설계서	풍량(CMM)	동력(㎾)	비 고
설계 도면	55	1.50	적용
공사 시방서	50	0.38
현장 설명서	-	-
물량 내역서	50	0.38

※ 설계서간 상호 모순되어 원설계사 의견에 따라 설계도면에서 제시된 규격으로 변경 적용함.

구 분		당 초	변 경	비 고
설계누락분 반영 (옥내변전실)	○외측벽체 철근 보강	- 설계 오류	- 외측벽체 철근 보강 (D19㎜, 1.026ton)
	○내부 받침대 철근 누락	- 설계도면에 반영되었으나, 수량 및 물량내역서에는 누락	- 받침대 철근 누락분 반영 (D13㎜, 0.223ton)
	○기초 및 슬라브 간격유지 철근 추가 반영	- 설계에 미 반영	- 기초 및 슬라브의 상하부 철근의 순간격 유지를 위한 철근 추가 반영 (D13㎜, 0.336ton)
	○받침대 코너앵글 및 바닥 타일 누락	- 설계도면에 반영되었으나, 수량 및 물량내역서에는 누락	- 받침대 코너앵글 및 바닥 타일 누락분 반영 (코너앵글:114m, 바닥 타일:29㎡)
	○내부 바닥 마감재 누락 (에폭시코팅)	- 설계도면에 반영되었으나, 수량 및 물량내역서에는 누락	- 방진 및 절연방지를 위한 에폭시코팅 누락분 반영 (내부 바닥:149㎡)
	○외부 벽체 마감재 추가 반영 (불소수지코팅)	- 설계에 미 반영	- 외부 벽체(장비반입구) 마감재 추가 반영 (불소수지코팅:47㎡)
	○강관비계 일부 및 작업발판 수량 누락	- 강관비계 장방향 2개소만 반영하고 측면부 2개소 누락 - 작업발판 수량 누락	- 강관비계 측면부 2개소 및 작업발판 누락분 반영 (작업발판:62m)

□ 공사량 증·감 대비표

NO.	공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증·△감	비 고
4	구조물공
4.07	옥내변전실
	강관비계	3개월이하	㎡	151	286	135
	작업발판		m	-	62	62
	철근가공및조립	복잡	ton	42.351	43.377	1.026
	철근가공및조립	간단	ton	-	0.559	0.559
	코너앵글	L-50x50x6	m	-	114	114
	바닥타일	비닐무석면타일	㎡	-	29	29
	에폭시코팅	바닥	㎡	-	149	149
	외부마감	불소수지코팅	㎡	-	47	47
4.08	기계설비공사
	환기팬(기류유인팬)	50CMMx0.38㎾	대	28	-	△28
	환기팬(기류유인팬)	55CMMx1.50㎾	대	-	28	28

□ 공사비 증·감 대비표

(단위 : 천원)

NO.	구 분	당 초	변 경	증·△감	비 고
4	구조물공	28,187	47,529	19,342
4.07	옥내변전실	8,286	14,434	6,148
	강관비계	1,440	2,727	1,287
	작업발판	-	451	451
	철근가공및조립(복잡)	6,846	7,012	166
	철근가공및조립(간단)	-	161	161
	코너앵글	-	1,159	1,159
	바닥타일	-	522	522
	에폭시코팅	-	898	898
	외부마감(불소수지코팅)		1,504	1,504
4.08	기계설비공사	20,639	33,850	13,211
	환기팬(기류유인팬)	20,639	33,850	13,211
4.11	고재대(고철공제)	-738	-755	△17
■	직접공사비	28,187	47,529	19,342
	간접공사비	7,044	11,789	4,745
	물가변동액(K1, K2)	2,131	3,200	1,069
■	도 급 액	37,362	62,518	25,156
	관급자재비	33,738	34,982	1,244
■	총공사비	71,100	97,500	26,400

□ 단가적용 현황

구 분	주 요 내 용	비 고
신규 비목	○지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준[공사계약 일반조건] 제7절 제1호의 나 “계약상대자의 책임 없는 사유로 인한 경우”에 해당하므로 협의율을 적용하고자 함. * 협의율 = {(100 + 72.704) ÷ 2} = 86.352%
기존 비목	○계약단가 적용

□. 검토의견
□ 지하차도 보행자 통로암거에 천장부에 설치예정인 환기팬(기류유인팬) 풍량과 동력의 규격이 설계서간 상호 모순되어 설계도면과 원설계사 의견을 종합한 결과를 반영하여 규격을 변경하고자 하며, □ 루프연결로의 옥내변전실 시공에 따른 공종이 일부 누락되어 변전실 내부의 방진 및 원활한 공사 추진 등을 위하여 설계도면에서 제시된 근거를 기준으로 반영하고, 콘크리트 구조물의 내구성 향상을 위하여 외부 벽체(장비반입구)에 대한 마감재를 추가 반영함이 타당하다고 판단됨.
검 토 자	천호대로(광나루역)확장공사 외 1개소 전면책임감리용역 책 임 감 리 원 정 하 설 (인)