수질자동감시시스템(SWN)1단계경보설정 및 시스템 점검 결과

< 남부수도사업소 >

설정지점 :  33개소 36대

연 번	지점명	1단계 경보기준	점검결과	설정결과	비고
1	노량진배수지 (유입)	탁도 : 0.15NTU초과	정상가동		지역배수지 염소분산투입시설 가동
2	노량진배수지 (유출)	탁도 : 0.15NTU초과 잔류염소 : 0.25mg/L 미만	정상가동		지역배수지
3	상도배수지 (유입)	탁도 : 0.35NTU초과	정상가동
4	상도배수지 (유출)	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
5	대방배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
6	봉현배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
7	상도3배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
8	낙성대배수지	탁도 : 0.15NTU초과 잔류염소 : 0.25mg/L 미만	정상가동		지역배수지 염소분산투입시설 가동
9	장군봉배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
10	봉천6-2배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
11	봉천11배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
12	신림6배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
13	신림2-1배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
14	독산배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
15	봉천11(小)배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
16	신림9배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
17	신림2배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
18	사당3배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
19	사당4배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
20	남현배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
21	금천배수지 (유입)	탁도 : 0.15NTU초과	정상가동		지역배수지
22	금천배수지 (유출)	탁도 : 0.15NTU초과 잔류염소 : 0.25mg/L 미만	정상가동		지역배수지
23	선우배수지	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
24	법원가압장	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
25	남부수도사업소	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
26	영등포공원	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
27	경남아너스빌	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
28	동작상떼빌	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
29	보라매파크빌	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
30	시흥119안전센터	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
31	청룡초등학교	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
32	까치고개공원	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
33	샘말공원	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
34	사당5동주민센터	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
35	독산119안전센터	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동
36	백산초등학교	탁도 : 0.35NTU초과 잔류염소 : 0.15mg/L 미만	정상가동