1/4분기 절연저항 불량개소

▣ 본 관

순번	존	층	판넬명	구분	회로	측정치 [㏁]	보수후 측정치[㏁]	불량설비	보수내용
1	B	1	R1-B	26번	R24	0.3	800	주차 안내 모니터 불량	제작업체 정비요청
2		B2	LB2-B (비상)	3번	E2	0.1	1000	복도전등	연결 컨넥터 불량 보수완료
3	C	11	R11-B	우9	R18	1	200	노출콘센트 불량	교체완료
4		B4	LB4-C (비상)	5번	E4	1000		누전차단기 불량	교체완료
5	서 울 도서관	4	L4-D	우10	E18	0	1000	옥상 정원등	등기구 불량 (교체예정)
6		3	L3-E	5번	R5	200		누전차단기 불량	교체완료
7	동력	12	P12-CTO	2번		1	1000	빙축열 냉각탑2 모터	기계실 A/S요청
8		B5	정화조	8번		0.3		소포펌프B	기계실 A/S 진행 중
9		B5	우수조	2번		0.3		여과펌프B	기계실 A/S요청

▣ 남산 1별관

1		2층		상6		0.3		기후장비(옥상)	내부에 SPD (낙뢰보호기)설치
2		1층		상3		0.3		실개천 제어반	“
3		3층		상4		0.3		KT중계기	“
4		3층		R9		0.3		정보과 UPS	“
※ 시청사 관리기준 1㏁이하로 관리 (기준 0.2㏁)