1염소실 염소투입설비 지침서

▣ 일 반 사 항

1. 적용 범위

본 지침서는 서울시 영등포아리수정수센터 1염소실 염소투입설비 세관정비에 사용될

자재의 제작, 설치, 검사 및 시운전에 적용한다.

(1) 세관 및 정비대상 규격 및 수량

(가) 총 9대 : 기화기 2호 1대, 전염소투입기 1호 1대, 후염소투입기 1호 1대, 전동감압변 2대,    진공조절기 2대, 가스필터(인서트) 2대

2. 적용 규격

(1) 본 설비에 사용되는 모든 자재는 K.S. 또는 동등 이상의 최상품으로한다.

(2) 기타 K.S. 등에 명기되지 않은 사항에 대해서는 제작자 표준에 따르나 우리 센터의 요구가 있을 때에는 변경 될 수 있다.

3. 이행사항

(1) 전동감압변 1차 세관을 선 조치하고 열선 및 제습기를 설치한다.

(2) 염소투입설비 세관 및 부품교체 완료 후 사진(전,중,후) 2부를 제출하여야 한다.

(3) 염소투입 중단과 같은 만일의 사태에 대비하여 원활한 염소투입을 유지할 수 있도록        조치하여야 한다.

4. 납품 및 세관정비 기한

계약자는 계약일로부터 80일 이내에 제반 사항을 준수하여 세관 및 부품교체, 시운전 합격을 완료하여야 한다. 시운전은 감독 및 사용자 입회하에 기술 교육을 병행하여 실시하여야 한다.

5. 하자기간

하자기간은 세관, 부품교체 및 시운전 후 준공검사일로부터 1년으로 한다.

6. 세관 및 부품교체

본 염소투입설비 세관 및 부품 교체 시 안전시공 및 안전사고 예방에 만전을 기하고, 설치 중 발생되는 제반 사고에 대하여 민, 형사상의 책임은 전적으로 계약자 부담으로 하여야하며, 기타 사항은 작업 내역서에 따라 설치하여야 한다.

7. 시험 및 검사

(1) 성능 시험 및 시 운전 과정에서 부적합하다고 인정되거나 기타 결함이 발견되었을 시에는 즉시 시정 조치를 하고 재시험 및 시운전을 한다.

(2) 염소투입설비의 시 운전에 소요되는 비용은 계약자가 부담하여야 하며 소요약품(염소 등)은 제외한다.

8. 현장관리

(1) 항상 기기 및 부속자재를 깨끗이 정리 정돈하고 시공상 또는 기타 안전사고 등을

미연에 방지하도록 최선을 다한다.

(2) 설치에 사용되는 자재 및 기기의 현장 반입은 감독관의 확인 및 승인을 필한 후

반입 및 시공한다.

(3) 본 공사의 준공 시 계약자는 공사의 잔재 등을 완전히 정리하고 공사장을 깨끗이

한 후 준공 검사에 임하여야 한다.

(4) 계약자는 불가피하게 염소투입이 중단되는 경우에는 감독관에게 이를 보고하고

감독관의 입회하에 작업을 수행하여야 한다.

9. 기타사항

(1) 본 지침서 내용 중 해석상 이견이 발생 할 시에는 우리 센터의 의견을 우선으로 한다.

(2) 본 설비 설치 시 기존 설비 시설물을 손괴하거나 파손시켰을 경우에는 계약자

부담으로 시설물을 원상 복구하여야 한다.

(3) 본 지침서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 및 성능 보증 상 당연히 고려되어야

할 사항에 대해서는 계약자의 부담으로 이를 시행한다.

(4) 본 설비 설치 후 발생한 철거 자재 처리의 모든 제반사항은 계약자 부담으로

처리한다.

▣ 작 업 내 역 서

1. 염소기화기 2호 세관(Capital Controls 120kg×1set)

(1) 염소기화기는 가스실린더, 수조통, 온도 센서 등을 분해하여 세관(물 등을 사용)한다.

(2) 기화기에 삽입되는 납패킹은 납판에서 절단하여 사용하며 염소기화기 1대를 세관

후 재조립 시 필요한 부품을 교체하여야 한다. 단, 기밀시험은 제외한다.

(3) 기화기의 전열 히터를 분해하여 스케일을 제거하고 기화기 수조 통에 삽입된 마그

네슘 아노드(내부 실린더 부식 방지 봉) 상태를 확인한 후 교체한다.

(4) 기화기의 수조통 속에 있는 온도 센서에 부착된 스케일을 제거한다.

(5) 기화기 온도 콘트롤러, 수위 접점 스위치, 급수 전자밸브 등이 정상 작동하는지 확인한다.

(6) 기화기 1호 전원을 내리고 온도 콘트롤러 및 LED램프전구(5V) 각 1개를 교체하고

시운전시 이상이 없도록 한다.

2. 염소투입기 세관 (FX 4400 40kg/hr×2대)

(1) 전염소 1호 및 후염소 1호에 대한 세관 정비작업 시 필요한 소모품(오링류 등)은 교체하고

손상이 없는 것은 재사용한다.

(2) 투입기 시량계 등 기타 부품을 분해 후 물로 제거하기 어려운 부분은 알콜로

깨끗하게 세척한다.

3. 진공조절기 세관

(1) 진공조절기 2대 (1호, 2호)에 대한 세관 및 부품을 교체하여야 한다.

(2) 진공조절기 내부 Sleeve 필터를 분해 청소하며, 다이어프램 등은 알코올로 세척하여야 하며, 교체 필요성이 있는 것은 정수센터 재고분을 사용한다.

(가) 정수센터 재고분 : 너트 커플링, 밸브 gas inlet, 하판(cover bottom) 등

4. 전동감압변 세관

(1) 전동감압변 2대 (1호, 2호)에 대한 세관 및 부품을 교체하여야 한다.

(2) 전동감압변을 분해하여 알코올로 세척하여야 하며, 손상이 있는 부품은 신품으로 교체한다.

(3) 감압변 후단 압력을 적절히 조정하고 전동감압변 세관 이후에는 하부 및 배관 연결부

등에 재 액화 되지 않도록 정온전선을 설치하고 전기 콘센트에 꽂을 수 있도록 한다.

5. 가스필터 세관

(1) 가스필터 2대에 대한 가스필터(인서트 등)를 분해하고 필터 패드를 교체하며

(2) 인서트 등은 물로 세척하고 필요로 하는 납패킹은 정수센터 재고분(납판)을 절단

하여 사용한다.

6. 기화기 인입수 배관 정비

(1) 배관 정비 중에 사용 중인 기화기 인입수 관을 먼저 잠그고 누수 되고 있는 기화기

인입수 배관의 일부를 교체한다.

(2) 교체에 필요한 부속품 (25A파이프 1m, 엘보 25A 1개, 레듀셔 25A 1개)은 정수센터

재고분을 사용한다.

7. 착수정 인젝터 배관 드레인 (40A) 정비

(1) 겨울철 동파 방지를 위해 인젝터 드레인 배관을 설치하여야 하며 부품은 정수센터 재고분을  (pvc 티, 소켓, 밸브, 본드) 사용한다.

8. 염소투입설비 부품 등 납품

(1) 아래의 염소투입설비 부품 등을 납품하여야 하며, 필요시 교체하여야 한다.

연번	품 명	규 격	개수	비고
1	기화기 온도콘트롤러	27446 (177A543U01)	3
2	기화기 LED, Grn, 5V	22692	1
3	O-RING, buna n(nbr) piping assembly	101A721U01	12
4	O-RING, fitting seal	101A732U01	4
5	O-ring, viton (어댑터 Seal)	101W803U01	2
6	O-ring, viton (Tube Seal)	101W726U01	2
7	O-ring, viton (Tube Seal)	101W725U01	2
8	O-ring, viton (Upper Seal)	101W727U01	2
9	O-ring, viton (Lower Seal)	101W726U01	2
10	Seal kit (CVMK)	614B780U01	2
11	Valve plug assembly	668B143U10	1
12	Orifice	433F239U02	2
13	Tubing block 4ft (1.2m)	361A202U25	1
14	Tubing 1/4 in × 15ft black (4.5m)	361A202U28	1
15	Seal cap bushing assembly	640A104U02	2
16	Spring, loading	424A073U01	1
17	Plate, diaphragm backing	391G039M31	4
18	Diapragm	425C022Q75	6
19	Gasket	333C202P87	4
20	Trim capsule assembly (1/2″)	668A136U01	1
21	Gasket	333C200L22	3
22	Oring : Vacuum regulator	101A805U01	4
23	Gasket, Lead	333C349L22	3
24	Diaphragm viton green (3inch)	D-117	1
25	제습능력 32L형 제습기 (LG전자)	LD-308DSS	2
26	정온전선 열선케이블 (50M)	65도	1롤