문서번호	정수과-2756
결재일자	2014.5.21.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	소장
협조
	행정관리과장

1정수장 염소설비 세관정비계획

2014. 05

영등포아리수정수센터

(정 수 과)

1정수장 염소설비 세관정비계획

염소투입설비의 성능유지 및 안정적관리를 위하여 염소기화기, 염소투입기 등의 세관 및 부품을 교체하고, 필요물품을 구매하여 염소시설물 관리에

만전을 기하고자 함.

▣ 1염소실 염소투입설비 현황

연번	기기 명	형식 및 규격	용 량	수량	설치년도	제조회사
1	염소 기화기	전열온수식	120kg/hr	2대	2008.10	서번트렌트 서비스 ( 미 국 )
2	전염소 투입기1호	FX 4400	40kg/hr	1대	2008.10
	전염소 투입기2호	FX 5500	75kg/hr	1대	2004.12
	후염소 투입기	FX 4400	40kg/hr	2대	2004.12
3	전동 감압밸브	71P11A	160kg/hr	2대	2004.12
4	진공 조절기	610B185U01, 610B161U02	189kg/hr	2대	2004.12
5	가스필터(인서트)	R-1398	-	2대	2004.12

▣ 추진 방향

○ 염소투입설비 세관 및 정비 : 정비 필요성이 있는 투입 설비를 대상으로 총 9대 선정.

대 상	대수	세관 및 정비 대상	구매 (교체대상)	세관내역
기화기 2호	1	실린더 내부 이물질 등 제거 및 마그네슘 전극봉 노후	자체 보유자재로 교체	2012. 7
전염소투입기 1호	1	시량계 등 내부 이물질 제거	오리피스외 9종 구매 (교체)	2013. 7
후염소투입기 1호	1	내부 이물질 제거 및 오리피스 등 교체	〃	2012. 8
전동감압변 1호/2호	2	내부 이물질 제거 및 감압 기능 개선	스프링외 6종 구매(교체)	2012. 7
				2013. 7
가스필터(인서트)	2	염소기기로의 이물질 유입을 최소화	필터패드 등 자체 보유자재로 교체	2013. 7
진공조절기 1호/2호	2	슬리브 필터 등 이물질 제거 및 필요시 부품교체	오링 및 가스켓 교체	2013. 7
			〃	2013. 7

○ 전동감압변 1차 세관 작업 및 열선 등 설치

- 일 정 : ‘14년 5월 말 ~ 6월 초

○ 기타 개선

- 기화기 온도콘트롤러 3개 구매 : 액체 염소를 히팅 시키는 조절장치 고장에 대비

- 기화기 인입수(구내용수) 배관 : 누수가 발견된 노후 배관 교체

- 전동감압변 하부 연결배관 등 2개소 : 히팅 열선 설치

- 착수정 인젝터 드레인 PVC배관 2개소 설치 : 동절기 동파 예방

- 제습기 2대 구매 : 장마철 등 다습한 환경으로부터 기기 보호 (용기저장실 및 투입기실)

※ 구매대상 부품 등 및 세관 정비비 : 붙임 참조

▣ 세관정비계획

○ 계약방법 : 전자공개수의계약

- 입찰참가자격 : 건설산업기본법 제9조에 의한 가스시설시공업(제1종) 면허를 보유하고, 주된 영업소의 소재지가 수도권(서울시, 경기도, 인천광역시)에 소재한 업체로서 최근 5년 이내에 염소투입설비 세관 실적을 보유한 업체

- 세관정비기한 : 계약일로부터 80일 이내

· 염소투입설비가 외산품으로 부품 조달기간이 5주 이상 소요되고 세관정비 작업 기간을 감안         하여 기한 설정

○ 소요예산 : 약 16,998천원

- 부품 구매비 : 약 11,749천원

- 세관 정비비 : 약 5,249천원

▣ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비

▣ 붙  임

○ 산출기초조사서 1부.

○ 견적서 각 1부.

○ 염소투입기 등 분해도 각 1부. 끝.