2014년  소방시설물 유지보수공사(연간단가) 1차 작업지시 내역

터널명	작 업 내 용	지시사항	비 고
남산1호	[한남 관리소] 1. 펌프실 표지판 탈락 : 지하1층 펌프실 2. 지하1층 구내 옥내소화전 보조펌프 릴리프밸브불량 : 10K, 25A [필동 관리소] 1. 개폐밸브 잠김상태 : 옥상물탱크실 내 옥내소화전 입상배관과 연결된배관 2. 옥내소화전 앵글밸브 핸들 없음 : 지하1층 계단 앞 3. 옥내소화전호스1권 부족 : 지하1층 계단 앞	부착요함 밸브교체요함 개방요함 밸브교체 비치요함	소화설비
	[1호터널 내부] 1.하행 소화전 지구경종 불량 : 한남방향 31번	경종교체요함	경보설비
남산2호	[이태원 관리소] 1.자동소화장치 전원불량 : 전기실내 LV-S-R판넬 상부	회로정비 요함	소화기구
	[장충 관리소] 1. 소화펌프 개폐밸브 폐쇄 시 수신반에 확인 안됨	정비요함	소화설비
	[이태원 관리소] 1. 단독발신기 위치표시등 및 발신기불량 : 1층 단독발신기	발신기 교체요함	경보설비
	[장충 관리소] 피난구유도등(중형) 점등 불량 - 2층 상황실·전기실 내 출입구 - 1층 송풍기실 내 출입구 - 1층 주출입구	교체요함	피난설비
남산3호	[3호터널 내부] 1.하행터널 소화배관내 압력상태 불량 [회현 관리소] 1.충압펌프불량 : -5HP, 40m	배관정비요함 교체요함	소화설비
	[3호터널 내부] 1. 상행 소화전 지구경종불량 : 회현방향 22번 [회현 관리소] 1. 3호터널용R형수신기중계기통신이상 - 1번 루프 카드이상 - 53번 중계기 통신이상(하행 용산 22번 발신기) - 1·2·3번 중계기 통신이상(상행 회현 1·2·3번 발신기) 2. 발신기 발신개시로부터 수신기의 수신완료까지 소요시간 2분 이상 소요. - P형발신기의 발신개시로부터 R형복합식 수신완료까지의 소요 시간은 5초이내이어야 한다. 3.차동식감지기탈락 : 1층 탈의실 [용산 관리소] 1. 화재수신반 저전압 상태로 화재신호 및 수신반 연동불량 : 수신반 5회로	교체요함 교체요함 수신기정비요함 교체요함 회로정비요함	소화설비
	[3호터널 내부] 피난구 유도등 전원 및 기구 불량 - 상행선 소화전6번 7번사이 중형단면2개소	유도등 교체요함	피난설비
	[용산관리소] - 보안관련 출입문 시건장치 및 비디오폰 설치	설치요함	기타 (보안)
금화터널	[금화터널관리소] 보안관련 출입문에 파이프 셔터설치	설치요함	기타 (보안)