작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2017 – 1 - 1호

건    명

응집제 약품이송 배관 개선

위    치

응집제 약품배관 이송라인

계 약 자

(주)덕산에너지   대표 강복중

수리기간

2017년 5월 15일 ～ 2017년 6월 30일까지(45일간)

수리개요

○ 사유

- 응집제 약품 이송배관 라인 구조가 굴곡이 많고 고도 차이가 커서,

응집제 배관 체류 구간이 길어 고형화 발생으로 막힘이 빈번함.

- 응집제 약품 공급배관의 막힘 등 장애로 정수처리에 차질이 발생.

○ 작업내용

- 응집제(PAC, PAHCS) 약품 이송배관 직선화 및 자연 구배 개선

- 점검용 투명배관, 스트레이너 설치, 노후 밸브 교체

- 동절기 약품 이송배관 보온재 및 히팅케이블 교체.

○ 주요 자재

자재명	규 격	수 량	단위
PE/PVC 배관	내식성, 100A	80	m
볼밸브	PVC, 100A	6	개
히팅 케이블	220V, 20W/m	160	m
엘보 외 피팅류	PE/PVC, 100A, 나사식	1	식
보온재 및 마감재	폴리스틸렌, 100A×50t	80	m
스트레이너	PE내식성, 100A	2	개
현장 제어반	STS304, 600×800×300	1	면
전기 공사	밸브 2차측 전기공사	1	식

예상금액

약49,000천원 (계약금액 : 190,211천원, 잔액 : 141,211천원)

점 검 자

(입회자)

직급 :  공업6급         성명 : 최   양   교 (인)

직급 :  공업6급         성명 : 서   광   호 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년   5월    일

작성자 : 정수시설과 공업6급     이   극   희 (인)

확인자 : 정수시설과장           윤   종   민 (인)

작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2017 – 1 - 2호

건    명

#2,3정수지 샘플링 배관 교체

위    치

#2,3정수지 샘플링 배관

계 약 자

(주)덕산에너지   대표 강복중

수리기간

2017년 5월 15일 ～ 2017년 6월 30일까지(45일간)

수리개요

○ 사유

- #2,3정수지 입구 샘플링 배관이 염소 가스에 의한 부식으로 누수 발생

- 내식성 재질 배관으로 교체가 시급함.

○ 작업내용

- 샘플링 배관 내식성 재질 STS316L 으로 교체

- 배관 부속류 피팅류 교체

○ 주요 소요자재

자재명	규 격	수 량	단위
STS 강관	STS316L, 40A	12	m
STS 강관	STS316L, 25A	6	m
STS엘보 외 피팅류	STS316L, 나사식	1	식

※ 신규 공종은 선 시공후 정산시 반영.

예상금액

약6,000천원 (계약금액 : 190,211천원, 잔액 : 135,211천원)

점 검 자

(입회자)

직급 :  공업6급         성명 : 최   양   교 (인)

직급 :  공업6급         성명 : 서   광   호 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년   5월    일

작성자 : 정수시설과 공업6급     이   극   희 (인)

확인자 : 정수시설과장           윤   종   민 (인)

작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2017 – 1 - 3호

건    명

회수관로 차단 밸브 구동 기어장치 설치

위    치

회수관로 차단밸브실

계 약 자

(주)덕산에너지   대표 강복중

수리기간

2017년 5월 15일 ～ 2017년 6월 30일까지(45일간)

수리개요

○ 사유

- 회수관로 차단밸브 구동 기어장치가 없어 밸브 수동 개폐 조작이 매우          어려움.

○ 작업내용

- 회수관로 차단밸브 구동 기어장치 설치

○ 주요 소요자재

자재명	규 격	수 량	단위
기어감속장치	밸브구동용, 감속장치	1	조
밸브 조작대	STS304, 50A	1	개
수동 핸들	밸브 수동조작용	1	개

※ 신규 공종은 선 시공후 정산시 반영.

예상금액

약2,400천원 (계약금 : 190,211천원, 잔액 : 132,811천원)

점 검 자

(입회자)

직급 :  공업6급         성명 : 최   양   교 (인)

직급 :  공업6급         성명 : 서   광   호 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년   5월    일

작성자 : 정수시설과 공업6급     이   극   희 (인)

확인자 : 정수시설과장           윤   종   민 (인)

작  업  지  시  서

○ 작업지시번호 : 2017 – 1 - 4호

건    명

구취수 밸브실 덮게 보완 제작

위    치

구취수 밸브실

계 약 자

(주)덕산에너지   대표 강복중

수리기간

2017년 5월 15일 ～ 2017년 6월 30일까지(45일간)

수리개요

○ 사유

- 구취수 밸브실 덮게가 일체형으로 되어 인력 개폐시 무겁고 사용이 어려움.

○ 작업내용

- 기존 밸브실 덮게를 분할 제작하여 앵글 보강, 손잡이 설치 등 보완 제작.

○ 주요 소요자재

자재명	규 격	수 량	단위
기존 덮게 보완 수정 제작	1/2 분할 절단, STS앵글 부착, 출입 손잡이, 시건장치	1	조
	이 하 여 백

※ 신규 공종은 선 시공후 정산시 반영.

예상금액

약500천원 (계약금 : 190,211천원, 잔액 : 132,311천원)

점 검 자

(입회자)

직급 :  공업6급         성명 : 최   양   교 (인)

직급 :  공업6급         성명 : 서   광   호 (인)

위와 같이 작업지시를 하오니 기한내 조치하여 주시기 바랍니다.

2017년   5월    일

작성자 : 정수시설과 공업6급     이   극   희 (인)

확인자 : 정수시설과장           윤   종   민 (인)