지 적 내 역 서

■ 대상명 : 1호선 신설동역

설비명	지 적 내 용	조치사항	관련법규
소화설비	○ 옥내소화전 충압펌프는 배관 내 압력에 따라 자동으로 기동 정지되지 않음 (수동으로는 기동함)	정비요함	NFSC 102 제5조제1항