2030 하수도정비 기본계획 보고서 보완 요청사항

○ 물재생시설과(물재생운영팀)

폐이지	내용	보완요청사항(요청의견)
Ⅵ-160	제6장 공공하수처리시설 계획 6.1.5 방류수질 검토 가. 물재생센터 방류수 수질기준 검토 4) 법적 방류수질 기준 검토 나) 난지 물재생센터 (3) 처리시설 보완에 따른 가변형 A2O운영 (다) 추진계획 ㉰ 설치사유 (마) 기타사항 난지 물재생센터는 2015년 하수유입량이 52.5만㎥/일로서 시설용량 85만㎥/일 대비 52.5%이고, 금회 산정된 장래 계획하수량도 658,934㎥/일(2020년), 679,732㎥/일(2030년)으로 현재의 시설용량 이하로 검토되어 향후 시설용량의 결정을 제고할 필요성이 대두되었으며, 관련실과 및 운영팀과의 조율이 필요한 실정이다.	<수정> ㉰ 설치사유(시범실시) <일부 수정 및 삭제> 필요성이 대두되었다. <이하 삭제> <내용추가> 위와 같이 검토된 장래 계획하수량 65~68만㎥/일과 총인처리 대상용량 50만㎥/일(Ⅵ-197페이지) 등을 고려하여, 앞으로 가변형 A2O 운영에 필요한 최대 처리가능량, 적정처리용량 등을 산출하여 제시
Ⅵ-174	제6장 공공하수처리시설 계획 6.2.2 처리시설 운영관리계획 가. 처리구역 내 발생하수를 전량 처리할 수 있는 처리시설 용량 확보 ○ 처리구역 분할 및 기존공공하수처리시설 증설을 검토하여 서울시 일최대 하수량 예측의 최적화를 통한 단계별 시설용량계획 수립 ○ 관로정비를 통한 지하수 및 불명수 유입저감 ○ 광범위한 처리구역을 대상으로 하는 광역처리방식을 지양하고 수계별 또는 소구역단위로 하는 분산처리방식(발생원처리방식)을 적극 도입 필요	<내용추가> ○ 물재생센터별 하수유입량 변화를 반영 적정처리용량에 맞게 시설용량 재산정 필요
Ⅵ-197	제6장 공공하수처리시설 계획 6.3.3 총인처리시설 계획 가. 처리방식 검토 및 선정 2) 난지 물재생센터 ․ 총인처리 대상용량 및 수질 설정 난지물재생센터는 최근 불명수 차단공사(한강유입수)를 실시하여, 유입유량이 감소하였으며, 처리구역내 인구의 감소, 관거정비 등으로 유입하수량의 감소가 예측되고 있다. 또한 기존 MLE공법에서 가변형 A2O로 전환하여 운영중으로 기존 공법에 비하여 T-P방류수질의 개선효과가 나타날 것으로 판단된다. 총인처리시설의 시설용량설정의 기준은 불명수 유입차단공사 시점인 최근1년간 저수온 하수 유입시기의 유입량인 50.0만톤/일을 기준으로 기존 고도처리시설용량 24.19만톤/일과 신규총인처리시설용량 25.81만톤/일으로 계획하였다. 이에 따른 계획수질은 기존고도처리 0.7mg/L, 신규총인처리 0.3mg/L으로 설정하였으며, 기존 고도처리수와 신규 총인처리수를 혼합하여 최종 T-P수질 0.5mg/L로 방류하는 것으로 계획하였다.	<내용추가> 이에 따라 난지물재생센터의 하수유입량을 평균 50.0만톤/일을 기준으로 총인처리시설 적정 용량을 산출하였으며, 금번 계획 수립 중 예측된 2030년도 유역 1일 최대 하수량을 고려하여 현재 86만톤/일로 되어 있는 시설용량을 적정 처리용량으로 변경이 필요하다.
Ⅵ-1, Ⅵ-10	강남구 남부순환로 3316	강남구 개포로 625
Ⅵ-170	차집관로 연장 501Km	차집관로 연장 468Km ※ 차집관로 성능개선 기본, 실시설계 용역 결과
Ⅵ-170	차집관로 통수능 부족구간 : 1.5Q미만 12.6Km, 1.5~3.0Q 20.0Km	차집관로 통수능 부족구간 변경내용 비교 검토 : 1.5Q미만 23.3Km, 1.5~3.0Q 46.9Km ※ 차집관로 성능개선 기본, 실시설계 용역 결과