정수처리기준 운영결과 보고(2022년 2월)

═════════════════════════════════════

1. 정수장 및 여과/소독공정 개요

정 수 장 명		서울시 강북아리수정수센터
위 치		경기도 남양주시 고산로 171번지
담당자명 (전화번호)		조완선 (02-3146-5861)
시설용량 (m3/일)	1,000,000	일평균생산량 (m3/일)	640,829
여과공정	여과방식	급속여과방식
	측정지점 /방법	여과지유출부/연속측정
소독공정	소독방식 (소독제종류)	염소소독 (유리염소), 오존
	소독지점	취수장, 오존접촉조, 정수지유입부
	측정지점/방법	착수정/오존접촉조유출/정수지유출부

2. 탁도 및 불활성화비

항목		수질검사결과
		평 균 (최대 ~ 최소)	기준초과
1. 탁도 (Turbidity)		0.05 (0.05 ~ 0.05)	해당없음
		95%탁도	0.05
		최고탁도	0.05
2. 잔류소독제 농도		0.45 (0.48 ~ 0.43)	해당없음
3. CT계산값		43.77 (52.77 ~ 38.72)	해당없음
4. 불활성화비	바이러스	14.67 (18.49 ~ 12.67)	해당없음
	지아디아 포낭	13.54 (18.76 ~ 10.54)	해당없음

3. 기준위반 내역 및 조치결과

정수장명	일시	위반내용	초과원인 및 조치사항
		해당사항 없음

비고 : 초과내용란에는 탁도기준 위반, 불활성화비 부족 등을 초과일시와 함께 기재하고, 초과원인 및 조치사항란에는 원인분석․시설 및 운영관리 개선 등을 위해 조치한 내용, 소요예산, 지역주민 홍보여부 등 구체적인 사항을 기재한다.

4. 운영결과에 관한 고찰

□ 운영관리 개선 조치내용

- 급속여과와 정수지 기본 소독능 이외에 도수관로, 오존접촉조에 대한 소독으로 안정적인 불활성화비 달성

- 계측기 고장 및 통신에러의 신속한 조치로 데이터오류 방지

- 취, 송수량 급변동 지양 및 일정한 생산량 유지

- 데이터 분석으로 오류 및 에러값 추출

□ 운영결과 분석

- 지아디아 불활성화비 최소값이 10 이상으로 위생적으로 안전한 수돗물 생산공급

( 지아디아 불활성비 관리 목표 : 1 이상 유지)

- CT값 및 불활성화비의 최대 ․ 최소값의 차이가 크지 않으며 효과적으로 운영 함

□ 운영결과에 대한 원인

- 별도의견 없음

□ 운영결과에 대한 익월 조치계획

- 계측기 송수신 상태 일상점검으로 계측기고장 및 전송에러 최소화

- 취, 송수량 급변동 지양 및 일정한 생산량 유지