	공정별 수질관리

공 정		수질측정항목 (18종 171대)		감 시 내 용
취수장		페놀, TOC, NH3-N, 시안 pH, 탁도, 수온, Chlo-a, 생물경보장치		- 24시간 원수수질 자동 감시 - 전염소로 살균 및 산화처리 - Seoul Water Now 실시간 공개(2항목)
↓
착수정		탁도, pH, 알카리도, 수온 잔류염소, 전기전도도		- 최적 응집조건 유지(가성소다,이산화탄소) - 맛․냄새 물질 제거(분말활성탄)
↓
혼화지		pH, SCD		- 응집제 주입률 자동산정
↓
응집지침전지		탁도, pH, 알카리도 잔류염소		- 침전지 상징수 탁도 등 수질감시
↓
여과지		탁도, 입자수		- 지별 유출 탁도 및 입자수 감시
↓
고도		탁도, 입자수, pH, TOC 누출오존, 용존오존,오존		- 고도처리수 유출 탁도 등 수질감시 - 누출오존, 용존오존 등 대기,수질감시
↓
정수지		잔류염소		- 염소소독 : 수도꼭지 0.1∼0.3㎎/L 유지 - 소독능 실시간 감시(불활성화비 2이상)
↓
송 수		탁도, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도		- 아리수 주요항목 감시 - Seoul Water Now 실시간 공개(3항목)
↓
배수지		탁도, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도		- 아리수 주요항목 감시 - Seoul Water Now 실시간 공개(3항목)

배출수 처리장		pH, COD, SS		- 방류수 수질감시