유지관리 장기계속계약 설계지침

제1장 기전분야 유지관리 분야 장기계속계약 추진 개요

1.1 목 적

상수도 기전시설물 고장시 신속한 복구는 물론 예방정비 등을 통하여 설비의 최적 유지관리를 도모하고, 이를 위한 유지보수계약시 수의계약을 지양하고 통일된 적정한 대가 산정으로 투명하고 효율적인 업무처리를 도모하기 위함

1.2 적용대상

1.2.1 수도사업소 가압장, 증압장 기전 및 부대설비 유지보수

1.2.2 정수센터 취수장, 정수장 취․정수 처리설비 등 유지보수

1.3 사업기간 : 2020.   . ～ 2021.   .

제2장 적용범위

2.1 기계분야

2.1.1 취·송수 및 가압 펌프장 : 취송수 및 가압펌프, 수중펌프 및 수륙 양용펌프, 밸브류, 기타 수처리 설비

2.1.2 혼화지 : 혼화기, 약품투입설비

2.1.3 응집․침전지 : 응집기, 슬러지콜렉터, 밸브류 기타 배관류.

2.1.4 여과지 : 밸브류, 송풍기, 에어배관류.

2.1.5 활성탄흡착지 : 밸브류, 에어배관류 기타

2.1.6 정수지 : 밸브류, 염소투입설비 등

2.1.7 배출수처리시설 : 탈수기, 배출수 처리시설

2.2 전기분야

2.2.1 전원설비공사 : 수변전설비공사, 전력간선, 예비전원설비공사

2.2.2 전원공급설비 : 배전반, 분전반, 분기선 및 배관(덕트 및 트레이 포함)공사

2.2.3 전력부하설비 : 조명 및 조명제어설비, 콘센트 등 기계·기구 및 동력설비

2.2.4 방재설비 : 서지, 낙뢰설비, 접지설비, 소방시설(전기) 공사

2.2.5 계측 및 자동제어 설비공사 : 계기반(계기포함)설치 공사

2.2.6 기타 정수센터 및 수도사업소의 시설물에서 요구하는 전기설비공사

2.3 정보통신공사

2.3.1 통신선로공사, 구내통신시설공사, 방송시설(방송공동수신설비, CCTV시스템 설치, 음향 및 영상설비, 콘솔설치)공사

2.3.2 기타 정수센터 및 수도사업소의 시설물에서 요구하는 정보통신공사

2.4 운영 및 시설분야

2.4.1 조류차단막 및 오일휀스 철거 및 설치 등

2.4.2 염소투입설비 세관 및 각종 계측기류 유지관리 등

제3장 발주방법 등

3.1. “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 및 행정자치부 예규 “지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준”, “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준” 등 회계관련 예규 등을 적용한다.

3.2. 입찰방법 : 각 사업소별 유지보수 대상이 되는 주요 품목을 고려하여 발주 방법 등을 결정한다.[물품 또는 공사발주, 펌프제조 등에 관한 전문업체 등]

3.3. 낙찰자 선정 : 공개경쟁을 통한 공정하고 투명한 방법으로 선정하되, 수리의 신속성 및 주요 수리대상 품의 기술력 확보를 위해 적정한 자격을 갖춘자가 선정되도록 한다.

3.4. 발주시기, 빈도 등을 고려하여 센터 및 사업소 실정에 맞게 제2장에서 열거한 분야별 분리 또는 병합 발주한다.

3.5. 전기, 정보통신공사 등 법령에서 따로 정한 경우 해당 자격을 갖춘자로 하여금 입찰에 참가할 수 있도록 한다

제4장 기계(건설)분야 장기계속계약 설계 적용기준

4.1 공통사항

4.1.1 품셈단가표는 2020년도 개정 표준품셈 및 서울형 표준품셈 등에 의하여 작성하고, 품셈표에 없는 품은 작업 내용을 고려하여 다년간의 실적 및 유사사례 등을 고려하여 산정한다.

4.1.2 노임은 대한건설협회 발표 ‘2020년 상반기 적용 건설업 임금실태 조사 보고서(시중노임단가)’를 적용한다.

4.1.3 공사원가계산 제비율은 발주 당시의 최신 ‘건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용기준’을 적용하도록 한다.

4.1.4 각 사업소(센터) 별로 유지보수 대상이 되는 계약 목적물에 따라 물품(제조)수리 또는 공사로 발주하되 공사로 발주시에는 각 품셈단가 호표에 반영된 제비율은 반영하지 않도록 한다.

4.1.5 장기계속계약 시 본부에서 제시한 품셈단가표를 우선 적용하되 상이한 부분은 수리대상물의 특성 등 제반 여건을 고려하여 표준품셈을 토대로 유사품을 적용토록 한다

4.1.6 본 설계기준 및 품셈단가표에 없는 터파기, 되메우기 등 기타 공종은 2020년 상수도 공통품셈단가표를 적용한다.

4.1.7 대가 작성시 본부 대가표에 명시하지 않았더라도 실제 공종 특성에 따라 필요한 경우 공구손료, 할증(감) 등을 적정 반영한다.

4.1.8 재료비가 반영되지 않은 품셈단가 적용시 소모 재료비는 추가 반영한다

4.1.9 원가계산 작성시 재료비는 목적물의 실체를 형성하거나 보조적으로 소비되는 물품의 가치와 부대비용에 대해 계상하고 계약목적물의 시공 중에 발생되는 작업설, 부산품, 연산품 등은 재료비에서 미리 공제한다.  단, 시공에 직접 관련이 없는 철거 공사에서 발생하는 고재 등은 공제 대상에 해당되지 않으므로 재료비에서 공제하지 않도록 한다.(공급가액에서 공제)

4.1.10 본 품셈단가표에 없는 항목을 적용하거나 신규로 필요한 경우 별도 제출하여 차기 년도 대가 적용시 반영될 수 있도록 한다.

4.1.11 펌프, 모터, 배관, 밸브 등 기계설비류의 도색은 필요시 본부 지정색으로 도색한다.

4.1.12 수도용 자재는 수도법 제14조 등에 따라 ‘수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙(환경부령)’에 정한 위생안전기준에 적합한 제품을 사용한다.

4.1.13 정산은 가급적 분기별로 시행한다.

4.2 펌프류

4.2.1 대가 품 산정

4.2.1.1 모터펌프 수리를 위한 설치, 철거 품 및 수리를 위한 공종별 수리 품은 ‘가’ 및 ‘나’목에 따라 적용하되, 단 소형펌프(일반펌프, 수중펌프 등)는 ‘나’목 공종별 수리비율 대신 ‘가목 ⑤’ 부분분해정비율을 적용할 수 있다.

가. 펌프의 설치 및 철거

펌프의 설치 및 철거(모터포함)		펌프 또는 모터 부분설치 및 철거		⑤부분분해정비
①설치	②철거	③설치	④철거
용량별 표준설치품 (100%)	펌프설치(①)의40% (=①x0.4)	설치(①)의50% (=①x0.5)	부분설치(③)의40% (=③x0.4 =①x0.2)	부분설치(③)의35% (=③x0.35 = ①x0.175)

※ ④ 철거의 경우 인라인펌프 및 수륙양용펌프는 펌프와 모터 일체형으로 ②철거 적용

나. 공종별 수리비 비율(양흡입기준)	【부분설치(③)에 대한 비율임】

유량기준	모터수리		펌프수리
	커플링교체	베어링교체	커플링교체	베어링교체	슬리브교체	웨어링교체	임펠러교체
50 ㎥/hr	10	20	10	20	30	20	30
100 ㎥/hr	10	20	10	20	30	20
200 ㎥/hr	10	20	10	20	30	20
300 ㎥/hr	10	20	10	20	30	20
400 ㎥/hr	10	20	10	20	30	20
500 ㎥/hr	9	19	9	19	27	16
600 ㎥/hr	8	18	8	18	24	16
700 ㎥/hr	8	17	8	17	24	16
800 ㎥/hr	8	17	8	17	24	14.8
900 ㎥/hr	8	17	8	17	24	14
1,000 ㎥/hr	7.5	16	7.5	16	22.5	13.2
2,000 ㎥/hr	6	15	6	15	18	8.8
3,000 ㎥/hr	6	14	6	14	18	8
4,000 ㎥/hr	5.5	13	5.5	13	16.5	8
5,000 ㎥/hr	5.5	12.5	5.5	12.5	16.5	8
5,000㎥/hr~	5	12	5	12	15	7

※ 편흡입 펌프는 인건비는 양흡입펌프와 동일적용하고, 재료비만 수량에 맞게 적용

※ 참고 : 부품수리 비율 산정

수리공종	적용율	커플링	베어링(조)		슬리브(조)		웨어링(조)		임펠라
커플링교체	10	10
베어링교체	20	10	5	5
슬리브교체	30	10	5	5	5	5
웨어링교체	20	10					5	5
임펠라교체	30		5		5		5		15

4.2.1.2 펌프설치는 조립 완제품의 펌프(모터 포함)를 설치하는 것으로 소운반, 시운전 및 교정작업이 포함되어 있으며, 철거는 설치의 40%를 적용한다.

4.2.1.3 수리를 위해 펌프 또는 모터부만 분리 철거하여 재설치 하는 경우, 설치는 4-2-2의 50%, 철거는 이에 대하여 다시 0.4배(4-2-2 ‘펌프설치’의 20%)하여 적용하며 구내 소운반, 수리후 시운전이 포함되어 있다.

4.2.1.4 부분분해정비란 모터 또는 펌프를 철거한 후 각 부분품의 수리를 위해 본체를 해체하고 수리완료 후 재조립하는 공종으로 내부 청소 등 부대작업을 포함하는 것으로 철거와는 구분된다.

4.2.1.5 ‘4.2.1.1항 나목 공종별 수리비 비율’은 양흡입 펌프 기준이므로 편흡입인 경우 ‘부품수리 비율 산정’표를 참고하여 적정하게 산정하도록 한다.

4.2.2 작업 공종

4.2.2.1 커플링교체란 모터, 펌프에 체결되어 있는 커플링을 분리하여 교체하는 공종을 말하며 교정작업(Alignment)이 포함되어 있다. 이때 보정 공정은 다이얼게이지로 측정하여 5/1000 이내 이어야 한다.

4.2.2.2 베어링교체란 모터 또는 펌프부의 축에 사용되는 베어링을 교체하는 공종으로 교체 후 커플링의 분해 재조립 및 정렬작업이 포함되어 있다

4.2.2.3 펌프 슬리브교체란 축에 사용된 슬리브의 철거 및 신품으로 교체 조립(열박음)하는 공종으로, 베어링, 커플링의 분해 재조립(정렬작업 포함)하는 것을 포함한다.

4.2.2.4 펌프 웨어링교체란 케이싱에 설치된 웨어링을 교체하는 공종을 말하며, 이때 커플링 분해 재조립(정렬작업 포함)작업이 포함되어 있다.

4.2.2.5 펌프 임펠러 교체란 펌프케이싱 내부에 설치된 임펠러를 가공 또는 신품으로 교체하여 축에 재설치는 공정으로 연관 베어링, 슬리브, 웨어링 분해조립작업 및 커플링 보정작업이 포함되어 있다

4.2.2.6 모터권선교체란 모터 내부 권선부의 소손된 코일을 신품으로 교체하여 다시 감는 공종으로 교체 후 커플링 보정작업이 포함되어 있다

4.3 배관 및 밸브류

4.3.1 본 대가표에 명시되지 않은 철거 및 이설공사 품은 원칙적으로 기품 Ⅱ편 1-5 기계설비 철거 및 이설공사에 따르며 일반기계류는 기품 Ⅲ편 8-1 일반기기설치 품에 따른다.

4.3.2 수도용 밸브, 배관자재 등 상수도용 자재는 수도법 등 관련 법규에 적합하도록 KS인증 자재 또는 위생안전기준 인증을 받은 자재 등을 사용한다.

4.3.3 배관 압력이 10kg/㎠ 이상에서는 플랜트 용접공을, 이하일 땐 용접공을 적용한다.

4.3.4 스테인레스 재질의 배관·밸브류 등은 별도 도장을 하지 아니한다.

4.3.5 염소, 오존과 접촉하는 배관 및 밸브류는 내식성있는 재질을 고려하고 이종금속간의 접촉부에는 부식방지대책을 강구한다.

4.3.6 밸브(100~300mm) 교체품은 기계품셈과 토목품셈이 중복되나 현장 여건에 맞게 적용한다(예 : 건축설비는 기계품셈 적용, 상하수도설비는 토목품 적용)

4.4 기타

4.4.1 염소투입기, 기화기 등 염소설비의 철거 설치는 기계 기타대가 23~24호표를 적용한다.

4.4.2 염소설비 세관 등은 장비 규격에 따라 할증 및 손료 등을 반영하고 세척은 유사품의 적용 또는 시중 거래가격을 적용한다.

제5장 전기 통신분야 장기계속계약 설계 적용기준

5.1 일반사항

5.1.1 제비율은 최신 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 기준을 적용한다

5.1.2 시공 중 철거된 발생품의 고재처리에 있어 재료비에서 공제하지 않고 제경비를 포함하지 아니한 공급가액에서 공제 요함.

5.1.3 LED등기구는 서울특별시 공공기관 LED 조명보급기준에 적합토록 적용

5.2 품의 적용

번호	일위대가	공 종	적용품셈	품 적용 설명
1	제6 ~ 9호표	저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX)	전기5-10	○ 관내배선 기준으로 공량 적용 - 애자배선 은폐공사시 공량을 150%로 적용할 것 - 관내배선 바닥 공사시 공량을 80%로 적용할 것 - 기타 ‘5-10 옥내배선’ 품에서 정한 각종 조건에 따라 적정하게 반영
2	제10 ~ 27호표	난연성 비닐절연 접지용전선 (F-GV)	전기3-38	○ 접지선 등 매설을 기준으로 공량 적용 - 접지선을 Cable Rack, Duct, 전선관으로 옥내설치시는 150%적용할 것 - 기타 ‘3-38 접지공사’ 품 및 동 해설의 각종 조건에 따라 적정하게 반영
3	제29 ~ 64호표	가교폴리에틸렌(F-CV)	전기5-11 전기5-13	○ 부하에 직접 공급하는 변압기 2차측에 포설되는 케이블로서 전선관, Rack, Duct, 케이블트레이, Pit, 공동구, Saddle부설을 기준으로 적용 - ‘5-11’ 또는 ‘5-13’ 품의 각종 조건에 따라 적용하되, 옥외배선으로 ‘보안등’과 같은 구외 설치시 ‘4-34’ 품 적용
4	제29 ~ 64호표	가교폴리에틸렌(F-CV)-옥외	전기4-34	○ 600V 지하관내 부설기준 적용 - 2심 140%, 3심 200%, 4심260% 직매 80%적용 - 2열동시이상 동시할증 적용 - 전압에 대한 가산율 적용 - 잡재료 및 소모재료 품은 제5장 내선설비공사부분에 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여 직접재료(전선, 케이블 및 배관자재비)의 2~5%까지 계상
5	제71 ~ 80호표	제어용 난연 (F-CVV, F-CVV-SB)	전기5-11 전기5-13	○ 전선관, Rack, Duct, 케이블트레이, Pit, 공동구, Saddle부설을 기준으로 적용 - 직매부설시 기본품의 80% 적용 - 쉴드 케이블의 경우 기본품의 120% 적용

번호	일위대가	공 종	적용품셈	품 적용 설명
6	제116 ~ 136호표	전선관	전기5-1	○ 전선관 설치품은 콘크리트 매입품(기본품) 기준 - 블록벽체 및 철근콘크리트 노출시의 품(120%)을 적용 - 지중매설시에는 해당품의 70%만 적용 - ‘매입’ 조건은 콘크리트 매입과 지중 매입 등 조건에 따라 적용품이 달라짐 - 옥외 공사의 경우 ‘4-29 강관설치’ 품 적용 기타 ‘5-1 전선관 배관’ 해설에 적정하도록 반영
7	제137 ~ 148호표	폴리에틸렌 전선관	전기5-1	○ 전선관 설치품은 콘크리트 매입을 기준으로 폴리에틸렌 전선관은 합성수지전선관 품의 80%. 다만 100mm이상의 직관은 100% 적용 - 블록벽체 및 철근콘크리트 노출시의 품(120%)을 적용 기타 ‘5-1 전선관 배관’ 해설에 적정하도록 반영
8	제137 ~ 148호표	폴리에틸렌 전선관-옥외	전기4-29	○ 반매입, 지표식, 지중식 공히 적용 - 터파기, 되메우기 및 잔토처리는 별도계상 - PVC직관 및 PE전선관 60% - 2열동시이상 동시할증 적용 - 잡재료 및 소모재료 품은 제5장 내선설비공사부분에 계상이 어렵고 금액이 근소한 소모품에 대하여 직접재료(전선, 케이블 및 배관자재비)의 2~5%까지 계상
9	제149 ~ 159호표	경질비닐 PVC전선관	전기5-1	○ 전선관 설치품은 콘크리트 노출품(기본품) 적용
10	제160 ~ 162호표	경질비닐 PVC전선관	전기5-1	○ 전선관 설치품은 콘크리트 매입품(기본품) 적용 - 블록벽체 및 철근콘크리트 노출은 120%
11	제174~ 185호표	케이블트레이	전기5-8	○ 사다리형 설치기준, 먹줄,인서트, 및 지지금구류 취부품 포함. 다만 인서트 대신 세트앵커 사용시는 별도 계상 - 엘보, 티, 크로스, 레뷰서 등 접속재는 개소당 1m품으로 적용. 기타 해설에 적정하도록 반영

붙임	1. 2020년 기전설비 장기계속 품셈단가표 기계, 전기분야 각 1부.

2. 기전시설물 도장색상 기준 1부.  끝.